About WinCC communicatae with H system under SIMATIC NetV6.x environment

- 首先在SIMATIC Manager 下插入一个SIMATIC H Station, 并命名为AS417, ,插入SIMATIC PC Station,  并分别命名为PC-OS2 和默认的SIMATIC PC Station(1), 如图１所示

- 在HW-Config 配置H站, 为CP443-1建立ETHERNET以太网连结, 并分别设置以太网MAC地址, 如CP443-1为08.00.06.01.00.01, CP443-1(1)为08.00.06.01.00.02, 然后编译存盘, 如图所示:

- 然后双击PC-OS2的Configuration, 进入HW-Config, 分别插入CP1613和Application, 并设置CP1613的MAC地址为08.00.06.01.00.04, 然后存盘,编译.

SIMATIC PC Station(1)亦同理, 但并设置CP1613的MAC地址为08.00.06.01.00.03.

- 进入NetPro,  点中CPU417-4H, 然后分别建立与PC-OS2, SIMATIC PC Station(1) 的S7 connection redundant 连接, 如图所示:

- 选中CPU417-4H, 然后选择菜单条上的PLC----> Download---> Connections and Gateways 一项, 下载AS417H站的冗余连接.

- 双击Toolbars 上的Station Configuration Editor 的图标, 或者双击桌面上的Komponent Configuration Editor 的图标, 打开Station Configuration Editor 编辑画面, 首先组态PC-OS2站.

因为如图xx所示,PC-OS2 站的Application 项在HW-Config 中所在的槽号为9, 所以在Station Configuration Editor 编辑画面, 组态PC-OS2站时, 亦因在相同的第9槽处, 按Add …按钮, 添加新的Application, 如图:

添加后, 点击OK后, 结果如图:,  然后点击Station Name 按钮, 修改站名为PC-OS2.

7. 在Start --> Simatic----> SIMATIC NET

7. 点击Start --> Simatic----> SIMATIC NET-----> Settings----> Configuration Console,

打开Configuration Console 编辑器, 设置CP1613 的General 的内容,

Mode of  the module : Configuration mode

Index : 6    (因为如图xx所示,PC-OS2 站的CP1613 项在HW-Config 中所在的槽号为6, 所以在此, Index 必须为6).

然后按Apply 按钮, 此时在Station Configuration Editor 编辑画面,可看到如下所示, 此时注意Status 栏的状态图标颜色变化.

- 回到Configuration Console 编辑器, 此时设置Access points, 选择S7ONLINE, 双击,并将其设为 PC Internal (Local).

- 达开NetPro 编辑器, 选中PC-OS2, 然后按DOWNLOAD 按钮, 此时将PC-OS2 的硬件配置以及冗余连接,一并下载到Station Configuration Editor中, 此时,打开Station Configuration Editor编辑器, 可看到CP1613 Status栏内的图标颜色发生变化,如图:

- 可打开WinCC  的Control Center, 插入S7 Protocol Suite, 然后在Named Connections 下, 插入一个Connection, 分别作如下设置:

Application Name: Application ( 同 HW-Config)

Connection Name: S7 connection_1 ( 同NetPro中的 Parter ID)

10.  对于其他OS站, 可如下操作. 首先在组态SIMATIC PC Station时, 在其编辑窗口, 点击File---->Properties, 出现一个属性对话框,其中在Configuration 一栏, 指定了组态文件*.XDB的路径,如图所示:  此文件可拷贝到此响应OS站的指定目录下.

接着, 如步骤6, 7 所示, 在Station Configuration Editor 编辑画面, 根据此OS站在SIMATIC PC Station编辑中指定的槽号, 依次定义Application 和CP1613 的槽号. 如SIMATIC PC Station(1) 分别为槽7 和槽5, 然后然后点击Station Name 按钮, 修改站名为SIMATIC PC Station(1). 此时,可点击Import XDB… 按钮, 导入指定目录下的*.XDB 文件. 最后在WinCC 中可依步骤9 所示

QUESTION: 
What is the pin assignment of the RJ 45 connector for connecting to SIMATIC NET IE components?

ANSWER:
The pin assignment for the RJ 45 connector is as follows:

Fig. 1: Diagram of the RJ 45 connector
Signal

| Pin | Color |
| --- | --- |
| TXD+ | 1 | White/orange |
| TXD- | 2 | Orange |
| RXD+ | 3 | White/green |
|  | 4 | Blue |
|  | 5 | White/blue |
| RXD- | 6 | Green |
|  | 7 | White/brown |

Table 1: Pin assignment