如何通过串行方式将 WinCC flexible 项目传送到面板？

说明：
要实现 WinCC flexible 组态的串行传送，在面板和 WinCC flexible 中都必须进行设置。

注意事项：
可以使用四种不同的电缆进行项目的串行传送：

- 零调制解调器电缆

- USB 主机与主机电缆

- RS232/PPI 多主站电缆

- USB/PPI 多主站电缆 (从“E-Stand 05”和 WinCC flexible 2005 SP1 开始发布)

注意事项：

- 使用微型面板时只能通过 PPI 多主站电缆传送项目。

- 请参考每个操作面板的相关手册或者参考条目号：19109408，以获得哪个面板能使用哪个电缆的相关信息。

- 举个例子，如果要将组态 PC 集成到一个已有的 PPI 网络，就必须传送网络的参数。请注意：PC 在网络中的节点地址必须是独一无二的。

在操作面板中的设置
因为不是每个面板都能使用所有的串行传送方式，所以下面的描述适用于从 TP177 micro 到 MP370 的面板。因为不是各个操作面板都具有所有的这些功能，所以不同操作面板的说明可能互不相同。
1.面板中的设置
必须依据所用的电缆来选择面板上相对应的通道。

| 类型 | 电缆 | 通道 | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | RS232/PPI 多主站电缆 | 1 | 串行 |
| B | USB/PPI 多主站电缆 |  |  |
| C | 零调制解调器电缆 |  |  |
| D | USB 主站到主站电缆 | 2 |  |

表 01

注意事项：
微型面板不支持通过 USB 主站到主站电缆或零调制解调器电缆传送项目。

2.类型 A、B、C －多主站电缆和零调制解调器电缆

在“控制面板”中的设置
如果采用 USB 主站到主站电缆进行项目传送，可以跳过本要点直接看要点 2b。

有些操作面板 (比如 TP170 micro) 的“Transfer”菜单不在控制面板中。如果碰到这样的情况，也可以直接跳过本要点，查看传送方式 (要点 3)。

在“控制面板”中打开 Transfer 对话框。

( 18 KB ) 
图 01 －控制面板

如果使用多主站电缆或者零调制解调器电缆，必须使能 Channel 1 才能进行项目传送。如果可能的话 (不包括 TP177micro)，也可以使能 Channel 1 的“Remote Control”选项。

( 6 KB ) 
图 02 －传送设置

注意事项：
当在 WinCC flexible 开发环境中开始项目传送时，使用“Remote Control”选项 ，面板可以自动终止运行系统，随后面板自动转换成传送模式。

类型 D －USB 主站到主站电缆

在“控制面板”中设置
如果采用多主站电缆或零调制解调器电缆进行项目传送，可以跳过本要点直接看要点 3。

使用 USB 主站到主站电缆进行传送需要专门的驱动。驱动在 WinCC flexible 安装光盘的“CD2 或 CD3 > Support > DeviceDriver > USB > Win2000 或 WinXP”中。可从条目号 22408158 中获得比如如何安装驱动等更多信息。

在“控制面板”中打开 Transfer 对话框。

( 9 KB ) 
图 03 －控制面板

在 Channel 2 中可以使能用 USB 主站到主站电缆的传送方式。将 Channel 2 选为条目“USB”。也可以为 Channel 2 设置“Enable Channel”检查标志，如果愿意，也可以设置为“Remote Control”。

( 45 KB ) 
图 04 －传送设置 (MP370)

注意事项：

  - 当在 WinCC flexible 开发环境中开始项目传送时，使用“Remote Control”选项，面板可以自动终止运行系统，随后面板自动转换成传送模式。

2）有些面板没有 Channel 2。可从相关的操作面板手册中获得更多的信息。

3. 关闭“控制面板”

- 点击“OK”关闭所打开的对话框。

- 同时关闭“控制面板”。

转换成传送模式

在组态 PC 中的设置
在面板和组态电脑之间串行传送项目，只能在 WinCC flexible 中进行设置。不必在“PG/PC interface”中为项目传送做任何设置。

注意事项：
例如，如果组态电脑使用 STEP 7 Micro/WIN 通过 PPI 电缆访问 S7-200，则必须选择相应的适配器，比如在“PG/PC interface”中选择“CP5512(PPI)”。

在 WinCC flexible 中的设置
作为一种选择，也可以将 WinCC flexible 项目集成到 STEP 7 项目中。如果系统是和 S7-200 CPU 进行通讯，则还需要 STEP 7 Micro/WIN。
步骤

1. 创建连接

- 在项目树状结构的“Communication”下选择“Connections”标签。

- 在 WinCC flexible 的“Insert > New Object - Connection”菜单下插入一个新的连接。或者也可以选择在“Connections”标签 列表里双击空的区域来创建一个新的连接。

( 89 KB ) 
图 05 －连接

2. 类型 A －非集成项目

定义参数
如果创建的是集成的 WinCC flexible 项目，或者要将该项目集成到 STEP 7 中，那么请直接查看要点 2b。请注意无法将 Micro Panels 集成到 STEP 7 中。

选择相应的通讯驱动并且定义所用的接口和网络。举个例子，一旦已经使用零调制解调器电缆传送组态 ，则同时也传送比如 MPI 或者 Ethernet 等连接组态。

( 130 KB ) 
图 06 －连接参数

注意事项：
即然微型面板只能和 S7-200 CPU 进行通讯，并且只有一个 RS485 接口，那么只有 MPI、PROFIBUS 和 PPI 三种网络协议可用。哪种面板具有哪种接口和通讯选项请参考有关的操作面板手册。只能组态所选的操作面板支持的通讯方式。

注意事项：
当终止 WinCC flexible 运行系统并转换成传送模式时，只要面板的传送设置没有改变，就可以在任何时间再次向面板传送组态。

2.类型 B －集成项目

定义站
如果使用的是非集成的项目，那么请跳过这部分查看要点 3。无法将微型面板集成到 STEP 7 中。

如果尚未在 SIMATIC Manager 中将面板集成到项目里，那么可以通过 WinCC flexible 的菜单“Project > Integrate in STEP 7...”来完成。

- 打开 SIMATIC Manager 中的 NetPro。或者也可以打开 HMI 操作面板的硬件组态窗口。

( 135 KB ) 
图 07 －打开 NetPro

不管使用的是什么电缆和传送方式来完成项目传送，在 NetPro 和 WinCC flexible 中都可以组态任何到 SIMATIC 站点的连接，这个站点也许已经具有相应的操作面板以及使用了一个或者多个 SIMATIC 站点。

以下示例是通过 MPI 方式连接到控制器的。

- 在 NetPro 对话框中 (图 08) 双击“SIMATIC HMI Station(1)”中的 HMI MPI/DP 接口。

- 在 HMI MPI/DP 接口的属性对话窗口中点击“Properties...”按钮。

- 标记 HMI 站的 MPI(1) 子网，然后点击“OK”。

注意事项：
可以使用“New...”按钮增加更多的子网络。要确保操作面板和相关联的 SIMATIC 站在同一个子网上，或者通过路由兼容站点连接在一起 (只允许使用 MPI 和 PROFIBUS) －可参照条目号 22255588。

( 69 KB ) 
图 08 －连接站点

- 点击“OK”关闭对话窗口。

- 通过菜单“Network > Save and compile...”保存和编译组态。

- 在可用的地方，将已改变的硬件组态传送到所有有关的 SIMATIC 站点和 NetPro 终端。

- 通过相应的子网选择和操作面板进行通讯的站点。

( 91 KB ) 
图 09 －站点选择

3.项目传送

- 在“Project > Transfer > Transfer Settings...”中打开对话窗口。或者也可以通过工具栏 (1) 打开传送设置。

- 在“Transfer Settings”对话框中选择相应的操作面板 (2) －只有在多个操作面板时才需要。

选择所需的传送模式 (参见表 02)。在传送模式“Serial”中必须定义 COM 接口和波特率。

注意事项：
如果希望了解可用的传送选项信息，请参考相关的手册或者条目号：19109408

现在按下“Transfer”按钮 (4) 即可将组态传送到面板。

( 119 KB ) 
图 10 －项目传送

注意事项：
如果无法使用 WinCC flexible 完成项目传送，那么请检查如下几点：

- 检查组态 PC 和操作面板 (如有必要可更换电缆）之间的物理连接。

- 当使用 RS232/PPI 多主站电缆时，应该将第 5 个 DIP 开关 (PPI/Freeport) 设定为零。

- 当使用 USB 主站到主站电缆需安装正确的 USB 驱动。

- 检查传送设置－检查操作面板中的设置－“Control Panel > Transfer-Settings”。

- 在操作面板中启用传送模式 (只有在没有选定“Remote Control”时需要)。

- 操作面板的安装镜像版本和所用的 WinCC flexible 版本之间的兼容性。

- WinCC flexible (参见图 10 和表 02) 中使用正确的传送模式。

| 编号 | 电缆 | 传送方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | USB 主站到主站电缆 | USB |
| 2 | USB/PPI 多主站电缆 | 串行 (通过 USB PPI 电缆) |
| 3 | RS232/PPI 多主站电缆 | 串行 |
| 4 | 零调制解调器电缆 |  |

在表 02

注意事项：
如果不想立即进行传送，可以点击“Apply”保存设置。第 1 次将项目传送给操作面板时，应该禁止“Delta transfer”且使能“ Overwrite password list”选项。

注意事项：
传送完成后面板将接受“Connections”标签中设定的参数。

关于 USB/PPI 多主站电缆的设置：
USB/PPI 多主站电缆 (“E-Stand 05”) 没有任何 DIP 开关，并且从 WinCC flexible 2005 SP1 版本开始才能用于项目传送。

关于 RS232/PPI 多主站电缆的设置：

| 电缆 | DIP 开关 |
| --- | --- |
| RS232/PPI 多主站电缆 | 要进行项目传送必须将第 5 个 DIP 开关设置在零位置上 (PPI/自由口)。所有其它的 DIP 开关与向面板传送项目无关。 在项目传送过程中，无须为多主站电缆设置波特率。 注意事项： 在电缆外壳上，用 0 和 1 标记了 DIP 的开关设置。 |
| 图 11 －DIP 开关 |  |

可从如下的条目中获得更多信息。