## Sheet1
OB86编程方法
本例介绍OB86的编程方法.
1.硬件组态,如下图所示:
在硬件组态中可以看到,主站为CPU315-2DP,从站为IM153-1(站号=6),IM151-1(站号=5)
2.查看DP MASTER SYSTEM号,如下图所示(选中上图中的PROFIBUS(1):DP MASTER SYSTEM(1))
上图中可以看到DP MASTER SYSTEM号为:1
3.查看IM151-1站的信息,如下图所示:
上图中可以看到IM151-1站的信息, DIAGNOSTIC ADDRESS=2044 PROFIBUS ADD=5
4.查看IM153-1站的信息,如下图所示:
上图中可以看到IM153-1站的信息, DIAGNOSTIC ADDRESS=2046 PROFIBUS ADD=6
5.查看DP主站的信息,如下图所示:
上图中可以看到DP主站的信息, DIAGNOSTIC ADDRESS=2047
6.完成组态后,下载.
7.在STEP7 中插入OB86块,打开OB86块,对其中的变量进行修改,如下图所示:
如上图所示,修改OB86_Z23变量.
8.在OB86中进行编程:
9.程序编写完后,下载.
10.按程序中的变量,创建一个变量表,用于监控,如下图所示:
11.进行测试,先把IM151-1站(DP ADD=5)掉电,变量表如下所示:
从变量表中可以看到,当DP=5的从站有故障时,M210.0被置位了.
可以看到变量中: MB150=39(HEX),表示故障到来.
MD152
OB86_Z23的变量分布
|  |  | MW152 |  |  |  | MW154
| MB152 |  |  | MB153 |  | MB154 |  | MB155 |  | MW156 |  |  | BASE ADDRESS OF IM MODULE IN RACK WITH FAULT
[6 empty] | 01(HEX) |  | 05(HEX)
2044(DEC)=7FC(HEX)
| DP主站在硬件组态中的诊断地址 | [9 empty] | DP ADD=5从站的硬件组态中的诊断地址 |  |  |  | DP主站号
12.将DP=5的从站恢复正常.变量表如下所示:
当DP=5的从站故障消除时,
MB150=38(HEX),表示故障消失
同时也可以看到M210.0被复位.
13.同量将DP=6的从站掉电,变量表如下所示:
MB155=6
MW152=2046
有关OB86具体的变量含义,这里不做过多解释,请参照OB86的帮助文件.
注:以上例程仅在实验室中的PLC通过测试,实际应用请根据现场情况进行改变
对于PROFINET网格的组态及编程,基本上与上例相同,不做过多解释.