
北京绿源达44KW防爆控制柜新选型PLC、触摸屏调试说明
一：选用的PLC为S7-200 SMART系列，此款PLC采用以太网口网线传输通讯，配备一个RS485接口也可进行其他通讯（如MODBUS，风机调速，流量计采集数据通讯），所用的软件为更新后的STEP 7-MicroWIN SMART V2.0版本[image: image1.png]2l

stz
Tl craTy
SHART.



，此版本可在官网上申请下载，基本上类似S7-200 编程习惯，有些细节地方还需要注意，如MODBUS的库文件，定义就与之不相同，下面就软件编程后上传，下载，监控等方面进行说明：
1、 上传下载：

通过一根普通网线即可完成整个过程，首先打开编译好的程序，菜单栏里点击PLC选项，里面有上传下载图标

[image: image2.png]FERLIGE 2 Ceame

RN STOP @R | bR TR || ®E

E || " fi i ram 208 |

| I



，如果要下载点击下载后，出现网络接口卡，选择自己电脑的有线网卡自动模式，查找连接的CPU，会显示IP地址，MAC地址，子网掩码，还有默认网关等等之类的，如图所示：
[image: image3.png]3l T R BB CoU ) P SUBTIRET, T 11
B 1216802 SEIETIT PR CPU RO LED FARIUIE » LB B I B I8

Fmou L

MAC Hilf:
6107435 UFETIT

Pt
192168 @i

FRER

BARE
192.165. 0 . 1

WA CASCH FRE 2z, 05 -F.)

sHou | Fmeu. | G 5 cPu





本PLC所设置的连接选项如上所示，可以编辑IP地址还有闪烁指示灯，程序编译正确后确定后下载，即可覆盖所选的程序块，数据块，系统块，符号状态图标等等，注意原始程序的备份还有一定要打到RUN状态，不然启动不了，此款PLC的点位还有其他模块和S7-200类似，这里也不多讲，上传的方法和下载正好相反，是PLC程序往电脑里面传输，这里面可能有部分数据显示不出来（符号表，还有数据块等），所以要做好相应的备份工作。
2：监控测试
在调试菜单里找到程序状态，如果PLC已网络连接且程序和电脑一致时便可监控通讯上
[image: image4.png]5 ;@%m [ B | @ o STRIEH

‘ bl m ] L] ‘ "0%’65&‘
| L,J\ | —

onaes | &
2 SToP T3EHI





还可以进行MODBUS通讯，设置好比特率，站地址，端口位置，停止位，变量个数和数值地址后便可用MODBUS调试工具，MODSCAN,MODSIM等在上位机上监控。

二：选用的触摸屏为西门子TP700 Comfort，此款触摸屏配备多种接口，我们传输程序以及和PLC通讯均用以太网口，面板上需要进行网络通讯设置，具体如下：
1、 当开机出现弹出画面（诸如loader V12.00.01.00_10.13）时，点击control panel，会弹出另外一画面，再次点击transfer，会弹出一transfer settings，这里两个选项框全部默认勾选，点击第一个PN/IE，然后点击后面一个properties…按钮，出来一个PN_X1，点进去会配置IP地址，在第一个选项卡IP address里面选中第二项specify an IP address，IP address里面填192.168.0.3，在subnet mask文本框里面点一下，默认是255.255.255.0，最后一项default gateway里面什么都不填，点击右上角OK，返回上一层PN_X1，点击右上角关闭按钮，返回到transfer settings，点击右上角OK，返回去点击右上角关闭按钮即回到loader Vxx，这里已经完成设置触摸屏IP地址的操作，要传输程序点击第一项transfer，触摸屏即处于等待电脑软件传输程序。
2、 打开[image: image5.png]


，所选用的软件为portal wincc professional V13 sp1 upd3，选中触摸屏文件（如绿源达XXX.ap13）[image: image6.png]] i LRER
WinCC_flexible_2008_SP2...| ClUsers\AdministratoriDesktop g ikl 2015/7/1 1



，打击打开，切换到项目视图[image: image7.png]EHTFHAIRE :  CUsers\Administ..\WinCC_flexible_2008_SP2_20130911& K F£ZE_V13_V13_SP1




展开后可看见项目树中关于设备的一些选项，这里可展开画面看见设为起始的主画面：
[image: image8.png]~ ] WinCC_flexible_2008_572_20130911
S
BRI
v aBE hwnn Comfort]
Y et

1 ETREAE
- BEm
B
[}
EI HESEEEE
el
EI FRIEHIEE

O #aaRe
» [ EEEE
» g EE





在此展开的是主画面，初次使用可能需要设置项目组态[image: image9.png]Iy emas



，如图所示：

[image: image10.png]Tl



[image: image11.png]HM_RT_1

~ ERE
» PROFINETInterface_1

~ $FEIEF CP2

e

7TP700 Comfort

PROFINET420]
PROFINET420]

MPIDP 01




组态好后（现场不需要），点击设备菜单里的连接[image: image12.png]L EE



，在连接_1中如图设置：
[image: image13.png]£ BiREHER B AR ES Tfesk Ktk #a =
" SIMATIC 57 200 -




[image: image14.png]EEREE

TP700 Comfort Ttess
#0:
HMI R PLC
il (1921650 3 168 0 3

HiEle : [S7TONLINE





这里需要注意的是IP地址的设置与刚才PLC和触摸屏要设置一致，接下来就可以在电脑上用网线下载到触摸屏中了，还是先检查一下电脑本机IP要与PLC、触摸屏在同一网段上，如图示意，在本地连接例点击属性，找到[image: image15.png]W i Internet HHVBFA 4 (TCR/TPwd)




[image: image16.png]L esRES =

£

e ——

Thve Internet

TP F Internet PHigHRAR

3 =k

1 E e

100.0 tps

orie — KON —  oaw

4
=% st | a4




[image: image17.png]U s EE ===

[z

R
© Realtek PCIe GBE Fanily Contraller

BEC

nkﬁﬁfﬁﬁﬁuﬁa ©)

Euas 1R
A= crosoft W%E’]SZ#%‘DHEML = F
"L PROFINET 10 protocol. (ICE/LLIF)
-+ PROFINET 0 RI-Frotocol V2.3

4 STITIC Tndustrial Bthernat (150)

=W | [ #E0 ][ EEo

FHEALIAIE Microsoft PR FATEE -





[image: image18.png]it
SEEIRE

HIRBIOFIE
RS

B
=

Internet
0w

TS




双击后出现属性常规，这是本机电脑设置的IP地址如下：

[image: image19.png]Internet YK 4 (TCP/IPvA) BtE

EHL

BihRE TP @
© fEATEA TP Hit )

TP Ht @ 182880 .5
FHEUER (1) 255 255 255 . 0
iR )

BihFG ws RE S 6
© fERTER IS FREEM @
i s FREEE ()

&R IS FREE 0

CIREHSTRE L




[image: image20.png]



确定后可以看见已经连通状态，如上图，如若不行，可以尝试PING IP地址，方法如下：

1）、点击开始菜单，在搜索程序和文件文本框输入CMD，会出现[image: image21.png]&8 cmd.exe



，直接回车，到界面[image: image22.png]TOHTE o> 2009 Microsoft Corporation. [REFEAF .

\Users\Adninistrator>.

Eﬁmsm Windows [fF7R 6.1.76811



，2）、输入命令ping 192.168.0.3，触摸屏的IP地址，可以见下图能够连通触摸屏：
[image: image23.png]Microsoft Windows [HRZ 6.1.76811
BRATHE o> 2009 Microsoft Corporation. REFTEATA.

:\Users\Adninistrator>ping 192.168.8.3

[E4E Ping 192168,

6

SE G 192.168.0.3

SE 192.168.0.3 £ [

SE 192.168.0.3 Eiild]-tne TTL-128
SE g 192.168.0.3 =32 A[8)<tne TTL-128





全部准备工作做好后便可以下载项目到触摸屏中了，即灌入程序，鼠标点到使用设备上
[image: image24.png]|~ %% _1[1P700 Comfort]



，这样下载按钮才可用[image: image25.png]


所有操作后先保存一下，以免发生不可预估的故障。点击下载按钮，稍等一会就会出现

[image: image26.png]EEH

[ RETHES

At aRT RE_"

AR BEA [T}
wE_T TP700 Comfort.
700 Comfort
IE_CP_1 PROFINET 0] 51
MPIIDP_CP_2 WPIDP 01 7x2
PolPC B IA |
PGIPCHEO
BOFRRES ¢
BRI ¢
AR BEA ES

¥ PriE

ik

19216802
19216802
1

0 estok e ot Famiy Contoler

PNIE_T

¥ ETHEREIEE

ik

FR

wl>

PNIE_T

BiFRE

FHEREGC)





按照图示选对接口类型，网卡型号，连接。显示所有兼容设备勾选，然后点击开始搜索
[image: image27.png]BE BEHRE 23 b BiFEE

BE SIVATICHM PNIE 192.168.03





找到相应IP的触摸屏，点击闪烁LED即可看见触摸屏屏幕闪屏，在线状态信息如下：

[image: image28.png]n

5 Leo



[image: image29.png]



下面点击下载，可以看到组态还有一些组件的准备，最后是下载预览的弹出框

[image: image30.png]"E ahiE
41
) » BEx MRAREMEL. RTER7 ™ amEz
Rk
FE o





勾选全部覆盖，点击下载，会自动向触摸屏传入程序，完毕后屏幕上会出现软件中我们组态的画面，输出后的文本提示：

[image: image31.png]=
ko
&

&l
=]
£

e ®= > Bm EL)

o ARSI 42 PDATAPWC 2015708 151759
(1] ARSI 4B 3. ‘PUBASERESS04DLL's 201571 151759
o EAEMEESCH 441 4.. ‘CIUSERSIADMINISTRATOR DESKTOPUREAIWINGC, FLEX! 201579 15759
o THERR- RERRITRCEESR. 201579 151803
o T 20157is 151804
@  $3EH Realiek FCle GBE Family Controller LAEERM - TEFIEELHEIT 1448 201519 151226
©  THRM GERi0:BE:0) . 2015718 151805




用网线将触摸屏和PLC连接起来即可看到两者通讯成功，屏幕显示即与PLC关联信息。
也可用RS485进行通讯，必须先用一根串口3、8针直通的一根带屏蔽通讯线，截图：

[image: image32.png]



[image: image33.png]HErE
BAiE (5 - 50%)

Bs48s #O0

i Rs485 iR BENAE Av1 kB EIEIES4 -

Mt |2 ~
o e—|

BH





[image: image34.png]b:3:3
E
e EHE

BIEWER
SIMATIC 57 200

i B AR R

iz

Akt

x4




[image: image35.png]| 28 | xEEH

TP700 Comfort
#0:
GE
HM R
ESTH

@ smanc

TR

187500
1
S7ONLINE

g

{EEEERE R,

mESH

Sttt (HsA) ¢
b

Ed
1

PLC

e [2
s 0
L

TRIFARAE





触摸屏和PLC连接要一致，相关选项按图所做即可连接成功，这里不在赘述。
注意：用串口时一定要注意PLC串口是否被modbus程序占用，否则通讯不成功！

