FUNCTION_BLOCK "Flow_Add"

{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }

VERSION : 0.1

VAR_INPUT

In : Real;   // 输入模拟量转换值

Dividion : DInt;   // 扫描周期

Low : Real;   // 下限值

High : Real;   // 上限值

Clear : Bool;   // 清零按钮

END_VAR

VAR_OUTPUT

Flow_Acc : Real;   // 输出

END_VAR

VAR_IN_OUT

Flow_add : Real;   // 流量增加

END_VAR

VAR

Static0 { S7_SetPoint := 'True'} : Int;

Static1 { S7_SetPoint := 'True'} : DInt;

Static2 { S7_SetPoint := 'True'} : Real;

Static3 { S7_SetPoint := 'True'} : Real;

Static4 { S7_SetPoint := 'True'} : Real;

Static5 { S7_SetPoint := 'True'} : Real;

Static6 { S7_SetPoint := 'True'} : Real;

END_VAR

BEGIN

// 该功能块为流量累积；

//在OB30 100ms循环中断调用，Dividion=36000;

#Static2:= DINT_TO_REAL(#Dividion);      //数据格式转换；

IF (#In>=#Low) AND (#In<=#High) THEN     //检测In流量转换值值在上、下限之间认为采集数据有效；

#Static3 := #In / #Static2;

#Static4 := #Static3 + #Static4;

IF #Static4>=100.0 THEN            //采用多重计数累积；记录满100的个数；

#Static0 := #Static0 + 1;

#Static4 := 0.0;

ELSE

;

END_IF;

ELSE  ;

END_IF;

//////////////////////////////////////////////////////////////

IF #Flow_add<>0 THEN                     ///流量补偿,手动增减；

IF #Flow_add<=5000.0 THEN            //增减范围在5000以下；

#Flow_add := #Flow_add;

ELSE

#Flow_add := 0;

END_IF;

END_IF;

//////////////////////////////////////////////////

#Static1 := DINT_TO_INT(#Static0);

#Static6 := DINT_TO_REAL(#Static1);

#Static5 := #Static6 * 100.0;

#Flow_Acc := #Static4 + #Static5 + #Flow_add;    //累积量输出；

///////////////////////////////////////////////////////

IF #Flow_Acc >= 300000.0 OR #Clear THEN    //自动清零；

#Static0 := 0;

#Static4 := 0;

#Flow_add := 0;

ELSE

;

END_IF;

END_FUNCTION_BLOCK