## 变频器参数
序号 | 代码 | 名称 | 描述 | 组 | 原有参数 | 修改参数 | 1#水泵 | 2#水泵 | 3#水泵 | 4#水泵 | 5#水泵
1 | 1001 | 外部1命令 | 0=无 1=DI1（2线启停） 2=DI1（2线控启停-方向） 3=DI1-2（3线启停） 10=通讯启停 | Group 10: 输入指令 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | 1002 | 外部2命令 | 0=无 1=DI1（2线启停） 2=DI1（2线控启停-方向）1106改为1 3=DI1-2（3线启停） 10=通讯启停,1106改为8 | Group 10: 输入指令 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | 1003 | 转向 | 1=正转 2=反转 3=双向 | Group 10: 输入指令 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1101 | 控制盘给定选择 | 1=REF1（频率给定Hz） 2=REF2（百分比给定%） | Group 11: 给定选择 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1102 | 外部1/2选择 | 0=外部1 1..6=(DI~DI6,通外部2，断外部1） 7=外部2 8=通讯控制字选择 | Group 11: 给定选择 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
6 | 1103 | 给定值1选择 | 定义外部给定1的信号源 0=控制盘 1=AI1 2=AI2 8=通讯给定 | Group 11: 给定选择 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1104 | 给定值1最小值 | 单位Hz | Group 11: 给定选择 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1105 | 给定值1最大值 | 单位Hz | Group 11: 给定选择 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
9 | 1106 | 给定值2选择 | 定义外部给定2的信号源 0=控制盘 1=AI1 2=AI2 8=通讯给定 | Group 11: 给定选择 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
10 | 1107 | 给定值2最小值 | 单位% | Group 11: 给定选择 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1108 | 给定值2最大值 | 单位% | Group 11: 给定选择 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | 9802 | 通讯协议选择 | 0=无 1=modbus 4=外部总线适配器 | Group 98: 可选件 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 5302 | EFB 站点号 | 默认值1 注意 ! 要使一个新地址生效，传动必须断电后重新上电，或者在选择新地址之前将参数 5302 置 0。参数 5302 = 0 将 RS485 通道复位，并禁止通讯。 | Group 53: 内置通讯协议 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
14 | 5303 | EFB 波特率 | 默认9.6kb/s | Group 53: 内置通讯协议 |  | 19.2kb/s | 19.2kb/s | 19.2kb/s | 19.2kb/s | 19.2kb/s | 19.2kb/s
15 | 5304 | EFB 校验 | 0=8N1 1=8N2 2=8E1 3=8O1 | Group 53: 内置通讯协议 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 5305 | EFB 控制类型 | 0=ABB传动简装版 1=DCU协议 2=ABB传动完全版 | Group 53: 内置通讯协议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 5308 | EFB 状态 | 0..7 | Group 53: 内置通讯协议 |  |  | N | N | N | N | N
18 | 5310 | EFB 参数10 | 默认103对应输出频率 | Group 53: 内置通讯协议 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
19 | 5311 | EFB 参数11 | 默认104对应电流 | Group 53: 内置通讯协议 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
20 | 5312 | EFB 参数12 | 设置106对应功率 | Group 53: 内置通讯协议 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
21 | 5313 | EFB 参数13 | 设置107对应直流母线电压 | Group 53: 内置通讯协议 | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
22 | 5314 | EFB 参数14 | 设置109对应输出电压 | Group 53: 内置通讯协议 | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
23 | 5315 | EFB 参数15 | 设置110对应变频器温度 | Group 53: 内置通讯协议 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
24 | 5316 | EFB 参数16 | 设置114对应运行时间 | Group 53: 内置通讯协议 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
25 | 5317 | EFB 参数17 | 设置115对应累计功耗 | Group 53: 内置通讯协议 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
26 | 3001 | AI故障 | 0=无动作 1=故障 2=恒速 3=最后速度 | Group 30: 故障功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 3002 | 控制盘丢失 | 1=故障 2=恒速 3=最后速度 | Group 30: 故障功能 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
28 | 3003 | 外部故障1 | 0=无 1=DI1定义为外部故障输入 2..6=定义DI2~DI6外部故障输入 | Group 30: 故障功能 |  | / | 默认 | 默认 | 默认 | 默认 | 默认
29 | 3004 | 外部故障2 | 参考3003 | Group 30: 故障功能 |  | / | 默认 | 默认 | 默认 | 默认 | 默认
30 | 3018 | 通讯故障功能 | 0=无动作 1=故障 2=恒速 3=最后速度 | Group 30: 故障功能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 3019 | 通讯故障时间 | 10s | Group 30: 故障功能 |  | / | 默认 | 默认 | 默认 | 默认 | 默认
32 | 2007 | 最小频率 | Hz | Group 20: 限幅 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
33 | 2008 | 最大频率 | Hz | Group 20: 限幅 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
34 | 9901 | 语言
35 | 9902 | 应用宏 | 1 = ABB 标准宏 2 = 3- 线宏 3 = 交变宏 4 = 电动电位器宏 5 = 手动 / 自动宏 6 = PID 控制宏 7 = PFC 控制宏 15 = SPFC 控制宏 0 = 用户宏 1 上载 -1 = 用户宏 1 存储 -2 = 用户宏 2 上载 -3 = 用户宏 2 存储 | Group 99: 启动数据
36 | 9905 | 电机额定电压 | 定义电机额定电压。 • 必须等于电机铭牌上的值。 • ACS510 输出到电机的电压无法大于电源电压。 | Group 99: 启动数据
37 | 9906 | 电机额定电流 | 定义电机额定电流。 • 必须等于电机铭牌上的值。 • 允许范围： (0.2...2.0) *I2n。 | Group 99: 启动数据
38 | 9907 | 电机额定频率 | 定义电机额定频率。 • 范围： 10...500 Hz ( 通常是 50 或 60 Hz)。 • 设定频率点，使得变频器输出电压在该点时等于电机额定电压。 • 弱磁点 = 电机额定频率 X 供电电压 / 电机额定电压 | Group 99: 启动数据
39 | 9908 | 电机额定转速 | 定义电机额定转速。 • 必须等于电机铭牌上的值。 | Group 99: 启动数据
40 | 9909 | 电机额定功率 | 定义电机额定功率。 必须等于电机铭牌上的值 | Group 99: 启动数据
41 | 9915 | 电机功率因数 | 定义电机额定功率因数。对于效率较高的电机，可优化控制性能。 0.01…0.97 – 输入具体数值作为功率因数。 | Group 99: 启动数据
42
43

## Sheet1 (hidden)
模拟量输入 | 17.2 | 模拟量输入 | 34244
模拟量上限 | 20 | 模拟量上限 | 50000
模拟量下限 | 4 | 模拟量下限 | 10000
工程量上限 | 27648 | 工程量上限 | 50
工程量下限 | 5530 | 工程量下限 | 0
工程量输出 | 23777.35 | 工程量输出 | 30.305
61FD | 25085

## Modbus通讯地址
modbus寄存器 | 名称 | 权限 | 说明 | 备注
40001 | 控制字 | 读 / 写 | 直接映射配置文件的控制字。只有在 5305 = 0 或 2 (ABB 传 动配置文件 ) 时，映射才有效。参数 5319 按十六进制格式 保存着控制字的一个副本。 | 写1142初始化 写1151开机 写1143停机
40002 | 给定 1 | 读 / 写 | 范围 = 0 ～ +20000 ( 换算到 0 ～ 1105 给定 1 最大 )， 或 -20000 ～ 0 ( 换算到 1105 给定 1 最大～ 0)。
40003 | 给定 2 | 读 / 写 | 范围 = 0 ～ +10000 ( 换算到 0 ～ 1108 给定 2 最大 )，或 -10000 ～ 0 ( 换算到 1108 给定 2 最大～ 0)。
40004 | 状态字 | 读 | 直接映射到配置文件的状态字。只有在 5305 = 0 或 2 (ABB 传动配置文件 ) 时，映射才有效。 参数 5320 按十六进制格 式保存着状态字的一个副本。 | bit1=准备运行 bit2=准备给定（1=运行给定，0=运行禁止） bit7=报警 bit8=到达设定点（运行） bit9=远程 bit11=外部控制选择（1外部2，0外部1）
40005 | 实际值 1 (用参数5310来选择) | 读 | 默认情况下，保存 0103 OUTPUT FREQ 的一个副本。使用参 数 5310 为该寄存器选择不同的实际值。
40006 | 实际值 2 (用参数5311来选择) | 读 | 默认情况下，保存 0104 CURRENT 的一个副本。使用参数 5311 为该寄存器选择不同的实际值。
40007 | 实际值 3 (用参数5312来选择) | 读 | 默认情况下，不保存任何值。使用参数 5312 为该寄存器选 择不同的实际值。
40008 | 实际值 4 (用参数5313来选择) | 读 | 默认情况下，不保存任何值。使用参数 5313 为该寄存器选 择不同的实际值。
40009 | 实际值 5 (用参数5314来选择) | 读 | 默认情况下，不保存任何值。使用参数 5314 为该寄存器选 择不同的实际值。
40010 | 实际值 6 (用参数5315来选择) | 读 | 默认情况下，不保存任何值。使用参数 5315 为该寄存器选 择不同的实际值。
40011 | 实际值 7 (用参数5316来选择) | 读 | 默认情况下，不保存任何值。使用参数 5316 为该寄存器选 择不同的实际值。
40012 | 实际值 8 (用参数5317来选择) | 读 | 默认情况下，不保存任何值。使用参数 5317 为该寄存器选 择不同的实际值。