## 1
PLC-->驱动器
控制字 1 (STW1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | ON/OFF1 控制 | 运行使能 (斜坡启动) | OFF1: 斜坡停机，准备就绪 西门子工业支持中心
Bit1 | OFF2 控制 | 无 OFF2 (允许脉冲使能) | OFF2: 惯性停机，禁止接通
Bit2 | OFF3 控制 | 无 OFF3 (允许脉冲使能) | OFF3: 快速停机，禁止接通
Bit3 | 脉冲使能 | 驱动器脉冲使能 | 禁止脉冲输出
Bit4 | 斜坡函数发生器使能 | 启用斜坡函数 | 使用直接设定值
Bit5 | 设定值使能 | 速度设定值有效 | 设定值无效 西门子工业支持中心
Bit6 | 禁止合闸 | 禁止驱动器自动接通 | 允许自动接通
Bit7 | 故障确认 | 清除驱动器故障状态 | 不动作 西门子工业支持中心
Bit8 | 正向点动 | 激活正向点动模式 | 正常运行模式 西门子工业支持中心
Bit9 | 反向点动 | 激活反向点动模式 | 正常运行模式 西门子工业支持中心
Bit10 | PLC 控制选择 | 由 PLC 控制驱动器 | 驱动器本地控制 西门子工业支持中心
Bit11 | 设定值反向 | 速度设定值取反 (反向运行) | 正常方向 西门子工业支持中心
Bit12 | 电动电位器升速 | 升高电动电位器设定值 | 不动作
Bit13 | 电动电位器降速 | 降低电动电位器设定值 | 不动作
Bit14 | 控制请求 | 向驱动器发送控制命令 | 无请求
Bit15 | 指令数据组选择 (CSD) | 选择第二组指令数据 | 选择第一组指令数据
速度设定值 (NSOLL_A, PZD2_TX, 2-3 字节)
16 位有符号整数：表示电机目标速度 (工程单位)
数值范围：-32768 ~ +32767，对应实际物理量取决于参数设置
与参数关联：实际生效速度 = NSOLL_A × (p2000/32767)，其中 p2000 为最大速度
驱动器-->PLC
状态字 1 (ZSW1, PZD1_RX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 准备上电 | 驱动器电源就绪 | 电源未就绪 西门子工业支持中心
Bit1 | 运行就绪 | 驱动器准备接收指令 | 未准备就绪 西门子工业支持中心
Bit2 | 运行使能状态 | 驱动器已使能 (脉冲有效) | 未使能 西门子工业支持中心
Bit3 | 故障存在 | 驱动器检测到故障 | 无故障 西门子工业支持中心
Bit4 | OFF2 状态 | OFF2 未激活 (正常运行) | OFF2 激活 (惯性停机) 西门子工业支持中心
Bit5 | OFF3 状态 | OFF3 未激活 (正常运行) | OFF3 激活 (快速停机) 西门子工业支持中心
Bit6 | 禁止合闸状态 | 驱动器被锁定 | 允许合闸 西门子工业支持中心
Bit7 | 报警存在 | 有报警但不影响运行 | 无报警 西门子工业支持中心
Bit8 | 设定值 / 实际值偏差过大 | 偏差超出允许范围 | 偏差在公差内 西门子工业支持中心
Bit9 | 控制请求响应 | 驱动器确认控制请求 | 未响应 西门子工业支持中心
Bit10 | 达到最大频率 / 速度 | 实际速度达到最大设定值 | 未达到 西门子工业支持中心
Bit11 | 电流 / 转矩极限 | 达到电流或转矩限值 | 未达到
Bit12 | 抱闸状态 | 抱闸已释放 | 抱闸未释放
Bit13 | 速度极限值 3 | 实际速度达到速度极限值 3 | 未达到
Bit14 | 电机运行方向 | 电机正向运行 (n_act≥0) | 反向运行
Bit15 | 保留 | - | -
速度实际值 (NIST_A, PZD2_RX, 2-3 字节)
16 位有符号整数：反馈电机当前实际速度 (工程单位)
数值范围：-32768 ~ +32767，对应实际物理量取决于参数设置
与参数关联：实际速度值 = NIST_A × (p2000/32767)

## 2
PLC-->驱动
控制字 1 (STW1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | ON/OFF1 控制 | 运行使能 (斜坡启动) | OFF1: 斜坡停机，准备就绪
Bit1 | OFF2 控制 | 无 OFF2 (允许脉冲使能) | OFF2: 惯性停机，禁止接通
Bit2 | OFF3 控制 | 无 OFF3 (允许脉冲使能) | OFF3: 快速停机，禁止接通
Bit3 | 脉冲使能 | 驱动器脉冲使能 | 禁止脉冲输出
Bit4 | 斜坡函数发生器使能 | 启用斜坡函数 | 使用直接设定值
Bit5 | 设定值使能 | 速度设定值有效 | 设定值无效
Bit6 | 禁止合闸 | 禁止驱动器自动接通 | 允许自动接通
Bit7 | 故障确认 | 清除驱动器故障状态 | 不动作
Bit8 | 正向点动 | 激活正向点动模式 | 正常运行模式
Bit9 | 反向点动 | 激活反向点动模式 | 正常运行模式
Bit10 | PLC 控制选择 | 由 PLC 控制驱动器 | 驱动器本地控制
Bit11 | 设定值反向 | 速度设定值取反 (反向运行) | 正常方向
Bit12 | 电动电位器升速 | 升高电动电位器设定值 | 不动作
Bit13 | 电动电位器降速 | 降低电动电位器设定值 | 不动作
Bit14 | 控制请求 | 向驱动器发送控制命令 | 无请求
Bit15 | 指令数据组选择 (CSD) | 选择第二组指令数据 | 选择第一组指令数据
速度设定值 (NSOLL_B, PZD2-3_TX, 2-5 字节)
32 位有符号整数：表示电机目标速度 (高精度工程单位)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647，对应实际物理量取决于参数设置
精度：16 位标准报文 1 的精度为 1/32767 (约 0.003%)，而 32 位报文 2 精度达 1/2147483647 (约 0.0000005%)
与参数关联：实际生效速度 = NSOLL_B × (p2000/1073741824)，其中 p2000 为最大速度 (16#40000000 对应 100% p2000) 西门子工业支持中心
控制字 3 (STW3, PZD4_TX, 6-7 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 保留 | - | -
Bit1 | 保留 | - | -
Bit2 | 保留 | - | -
Bit3 | 保留 | - | -
Bit4 | 保留 | - | -
Bit5 | 保留 | - | -
Bit6 | 保留 | - | -
Bit7 | 保留 | - | -
Bit8 | 保留 | - | -
Bit9 | 保留 | - | -
Bit10 | 保留 | - | -
Bit11 | 保留 | - | -
Bit12 | 保留 | - | -
Bit13 | 保留 | - | -
Bit14 | 保留 | - | -
Bit15 | 保留 | - | -
驱动器-->PLC
状态字 1 (ZSW1, PZD1_RX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 准备上电 | 驱动器电源就绪 | 电源未就绪
Bit1 | 运行就绪 | 驱动器准备接收指令 | 未准备就绪
Bit2 | 运行使能状态 | 驱动器已使能 (脉冲有效) | 未使能
Bit3 | 故障存在 | 驱动器检测到故障 | 无故障
Bit4 | OFF2 状态 | OFF2 未激活 (正常运行) | OFF2 激活 (惯性停机)
Bit5 | OFF3 状态 | OFF3 未激活 (正常运行) | OFF3 激活 (快速停机)
Bit6 | 禁止合闸状态 | 驱动器被锁定 | 允许合闸
Bit7 | 报警存在 | 有报警但不影响运行 | 无报警
Bit8 | 设定值 / 实际值偏差过大 | 偏差超出允许范围 | 偏差在公差内
Bit9 | 控制请求响应 | 驱动器确认控制请求 | 未响应
Bit10 | 达到最大频率 / 速度 | 实际速度达到最大设定值 | 未达到
Bit11 | 电流 / 转矩极限 | 达到电流或转矩限值 | 未达到
Bit12 | 抱闸状态 | 抱闸已释放 | 抱闸未释放
Bit13 | 速度极限值 3 | 实际速度达到速度极限值 3 | 未达到
Bit14 | 电机运行方向 | 电机正向运行 (n_act≥0) | 反向运行
Bit15 | 保留 | - | -
速度实际值 (NIST_B, PZD2-3_RX, 2-5 字节)
32 位有符号整数：反馈电机当前实际速度 (高精度工程单位)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647，对应实际物理量取决于参数设置
与参数关联：实际速度值 = NIST_B × (p2000/1073741824)，其中 p2000 为最大速度 (16#40000000 对应 100% p2000)
状态字 3 (ZSW3, PZD4_RX, 6-7 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 保留 | - | -
Bit1 | 保留 | - | -
Bit2 | 保留 | - | -
Bit3 | 保留 | - | -
Bit4 | 保留 | - | -
Bit5 | 保留 | - | -
Bit6 | 保留 | - | -
Bit7 | 保留 | - | -
Bit8 | 保留 | - | -
Bit9 | 保留 | - | -
Bit10 | 保留 | - | -
Bit11 | 保留 | - | -
Bit12 | 保留 | - | -
Bit13 | 保留 | - | -
Bit14 | 保留 | - | -
Bit15 | 保留 | - | -

## 3
PLC-->驱动器
控制字 1 (STW1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | ON/OFF1 控制 | 运行使能 (斜坡启动) | OFF1: 斜坡停机，准备就绪
Bit1 | OFF2 控制 | 无 OFF2 (允许脉冲使能) | OFF2: 惯性停机，禁止接通 西门子工业支持中心
Bit2 | OFF3 控制 | 无 OFF3 (允许脉冲使能) | OFF3: 快速停机，禁止接通 西门子工业支持中心
Bit3 | 脉冲使能 | 驱动器脉冲使能 | 禁止脉冲输出 西门子工业支持中心
Bit4 | 斜坡函数发生器使能 | 启用斜坡函数 | 使用直接设定值
Bit5 | 设定值使能 (S) | 速度设定值有效 | 设定值无效
Bit6 | 禁止合闸 | 禁止驱动器自动接通 | 允许自动接通
Bit7 | 故障确认 | 清除驱动器故障状态 | 不动作
Bit8 | 正向点动 | 激活正向点动模式 | 正常运行模式
Bit9 | 反向点动 | 激活反向点动模式 | 正常运行模式
Bit10 | 控制请求 | 向驱动器发送控制命令 | 无请求
Bit11 | 操作模式选择 (EOPS) | 选择特殊操作模式 | 正常操作模式
Bit12 | 设定值反向 | 速度设定值取反 (反向运行) | 正常方向
Bit13 | 电动电位器升速 | 升高电动电位器设定值 | 不动作
Bit14 | 电动电位器降速 | 降低电动电位器设定值 | 不动作
Bit15 | 指令数据组选择 (CSD) | 选择第二组指令数据 | 选择第一组指令数据
速度设定值 (NSOLL_B, PZD2-3_TX, 2-5 字节)
32 位有符号整数：表示电机目标速度 (高精度工程单位)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
精度：比标准报文 1 (16 位) 提高约 65536 倍
物理意义：实际生效速度 = NSOLL_B × (p2000/1073741824)，其中 p2000 为最大速度 (16#40000000 对应 100% p2000)
控制字 3 (STW3, PZD4_TX, 6-7 字节)
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
编码器 1 控制字 (G1_STW, PZD5_TX, 8-9 字节)
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0~12 | 保留 / 用户自定义 | - | -
Bit13 | 请求绝对值周期 | 要求编码器发送绝对值位置 | 正常运行
Bit14~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
驱动器→PLC
状态字 1 (ZSW1, PZD1_RX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 准备上电 | 驱动器电源就绪 | 电源未就绪 西门子工业支持中心
Bit1 | 运行就绪 | 驱动器准备接收指令 | 未准备就绪 西门子工业支持中心
Bit2 | 运行使能状态 | 驱动器已使能 (脉冲有效) | 未使能 西门子工业支持中心
Bit3 | 故障存在 | 驱动器检测到故障 | 无故障 西门子工业支持中心
Bit4 | OFF2 状态 | OFF2 未激活 (正常运行) | OFF2 激活 (惯性停机) 西门子工业支持中心
Bit5 | OFF3 状态 | OFF3 未激活 (正常运行) | OFF3 激活 (快速停机) 西门子工业支持中心
Bit6 | 禁止合闸状态 | 驱动器被锁定 | 允许合闸 西门子工业支持中心
Bit7 | 报警存在 | 有报警但不影响运行 | 无报警 西门子工业支持中心
Bit8 | 设定值 / 实际值偏差过大 | 偏差超出允许范围 | 偏差在公差内
Bit9 | 控制请求响应 | 驱动器确认控制请求 | 未响应
Bit10 | 达到最大频率 / 速度 | 实际速度达到最大设定值 | 未达到
Bit11 | 电流 / 转矩极限 | 达到电流或转矩限值 | 未达到
Bit12 | 抱闸状态 | 抱闸已释放 | 抱闸未释放
Bit13 | 速度极限值 3 | 实际速度达到速度极限值 3 | 未达到
Bit14 | 电机运行方向 | 电机正向运行 (n_act≥0) | 反向运行
Bit15 | 保留 | - | -
速度实际值 (NIST_B, PZD2-3_RX, 2-5 字节)
32 位有符号整数：反馈电机当前实际速度 (高精度工程单位)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
物理意义：实际速度值 = NIST_B × (p2000/1073741824)，其中 p2000 为最大速度
状态字 3 (ZSW3, PZD4_RX, 6-7 字节)
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
编码器 1 状态字 (G1_ZSW, PZD5_RX, 8-9 字节)
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
编码器实际位置 1 (G1_XIST1, PZD6-7_RX, 10-13 字节)
32 位有符号整数：反馈编码器 1 的当前实际位置
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
物理意义：实际位置值 (单位取决于编码器类型和参数设置)
应用：用于位置闭环控制、位置监控或同步控制
编码器实际位置 2 (G1_XIST2, PZD8-9_RX, 14-17 字节)
32 位有符号整数：反馈编码器 2 的当前实际位置 (如系统配备第二个编码器)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
物理意义：第二个编码器的实际位置值 (单位取决于编码器类型)
应用：双编码器系统的位置冗余监控或精密同步控制

## 102
PLC→驱动器
控制字 1 (STW1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | ON/OFF1 控制 | 运行使能 (斜坡启动) | OFF1: 斜坡停机，准备就绪
Bit1 | OFF2 控制 | 无 OFF2 (允许脉冲使能) | OFF2: 惯性停机，禁止接通
Bit2 | OFF3 控制 | 无 OFF3 (允许脉冲使能) | OFF3: 快速停机，禁止接通
Bit3 | 脉冲使能 | 驱动器脉冲使能 | 禁止脉冲输出
Bit4 | 斜坡函数发生器使能 | 启用斜坡函数 | 使用直接设定值
Bit5 | 设定值使能 (S) | 速度设定值有效 | 设定值无效
Bit6 | 禁止合闸 | 禁止驱动器自动接通 | 允许自动接通
Bit7 | 故障确认 | 清除驱动器故障状态 | 不动作
Bit8 | 正向点动 | 激活正向点动模式 | 正常运行模式
Bit9 | 反向点动 | 激活反向点动模式 | 正常运行模式
Bit10 | 控制请求 | 向驱动器发送控制命令 | 无请求
Bit11 | 操作模式选择 (EOPS) | 选择特殊操作模式 | 正常操作模式
Bit12 | 设定值反向 | 速度设定值取反 (反向运行) | 正常方向
Bit13 | 电动电位器升速 | 升高电动电位器设定值 | 不动作
Bit14 | 转矩控制模式激活 | 启用闭环转矩控制 | 速度控制模式
Bit15 | 指令数据组选择 (CSD) | 选择第二组指令数据 | 选择第一组指令数据
速度设定值 (NSOLL_B, PZD2-3_TX, 2-5 字节)
32 位有符号整数：表示电机目标速度 (高精度工程单位)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
精度：比标准报文 1 (16 位) 提高约 65536 倍
物理意义：实际生效速度 = NSOLL_B × (p2000/1073741824)，其中 p2000 为最大速度 (16#40000000 对应 100% p2000)
注：当 STW1.14=1 (转矩控制模式) 时，此值无效
控制字 3 (STW3, PZD4_TX, 6-7 字节)
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
转矩降低字 (MOMRED, PZD5_TX, 8-9 字节) 详解
位 | 物理意义 | 说明
Bit0~15 | 转矩限制百分比 | 0~16#4000 对应 0~100% 的最大转矩限制
注：
16#4000 = 100%，表示不限制转矩
0 = 0%，表示完全禁止转矩输出
实际转矩限制值 = P2003 × (MOMRED/16#4000)，P2003 为驱动器参考转矩
此功能独立于 STW1.14，可在速度或转矩控制模式下使用 *
编码器 1 控制字 (G1_STW, PZD6_TX, 10-11 字节)
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0~12 | 保留 / 用户自定义 | - | -
Bit13 | 请求绝对值周期 | 要求编码器发送绝对值位置 | 正常运行
Bit14~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
驱动器→PLC
状态字 1 (ZSW1, PZD1_RX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 准备上电 | 驱动器电源就绪 | 电源未就绪
Bit1 | 运行就绪 | 驱动器准备接收指令 | 未准备就绪
Bit2 | 运行使能状态 | 驱动器已使能 (脉冲有效) | 未使能
Bit3 | 故障存在 | 驱动器检测到故障 | 无故障
Bit4 | OFF2 状态 | OFF2 未激活 (正常运行) | OFF2 激活 (惯性停机)
Bit5 | OFF3 状态 | OFF3 未激活 (正常运行) | OFF3 激活 (快速停机)
Bit6 | 禁止合闸状态 | 驱动器被锁定 | 允许合闸
Bit7 | 报警存在 | 有报警但不影响运行 | 无报警
Bit8 | 设定值 / 实际值偏差过大 | 偏差超出允许范围 | 偏差在公差内
Bit9 | 控制请求响应 | 驱动器确认控制请求 | 未响应
Bit10 | 达到最大频率 / 速度 | 实际速度达到最大设定值 | 未达到
Bit11 | 电流 / 转矩极限 | 达到电流或转矩限值 | 未达到
Bit12 | 抱闸状态 | 抱闸已释放 | 抱闸未释放
Bit13 | 速度极限值 3 | 实际速度达到速度极限值 3 | 未达到
Bit14 | 电机运行方向 | 电机正向运行 (n_act≥0) | 反向运行
Bit15 | 保留 | - | -
八、速度实际值 (NIST_B, PZD2-3_RX, 2-5 字节)
32 位有符号整数：反馈电机当前实际速度 (高精度工程单位)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
物理意义：实际速度值 = NIST_B × (p2000/1073741824)，其中 p2000 为最大速度
九、状态字 3 (ZSW3, PZD4_RX, 6-7 字节)
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
十、消息字 (MELDW, PZD5_RX, 8-9 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 保留 | - | -
Bit1 | 限制值到达指示 | 未到达限制值 | 已到达限制值
Bit2~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
注：Bit1 用于指示是否达到转矩限制值 (MOMRED 设定)，MELDW.1=0 表示已到达限制值，电机将无法输出更大转矩
十一、编码器实际位置 1 (G1_XIST1, PZD6-7_RX, 10-13 字节)
32 位有符号整数：反馈编码器 1 的当前实际位置
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
物理意义：实际位置值 (单位取决于编码器类型和参数设置)
内容结构：低 n 位为细分精度 (取决于 P0418)，剩余位为脉冲计数 (绝对值编码器为位置值)
十二、编码器实际位置 2 (G1_XIST2, PZD8-9_RX, 14-17 字节)
32 位有符号整数：反馈编码器 2 的当前实际位置 (如系统配备第二个编码器)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
物理意义：第二个编码器的实际位置值 (单位取决于编码器类型)

## 103
PLC→驱动器
控制字 1 (STW1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | ON/OFF1 控制 | 运行使能 (斜坡启动) | OFF1: 斜坡停机，准备就绪
Bit1 | OFF2 控制 | 无 OFF2 (允许脉冲使能) | OFF2: 惯性停机，禁止接通
Bit2 | OFF3 控制 | 无 OFF3 (允许脉冲使能) | OFF3: 快速停机，禁止接通
Bit3 | 脉冲使能 | 驱动器脉冲使能 | 禁止脉冲输出
Bit4 | 斜坡函数发生器使能 | 启用斜坡函数 | 使用直接设定值
Bit5 | 设定值使能 (S) | 速度设定值有效 | 设定值无效
Bit6 | 禁止合闸 | 禁止驱动器自动接通 | 允许自动接通
Bit7 | 故障确认 | 清除驱动器故障状态 | 不动作
Bit8 | 正向点动 | 激活正向点动模式 | 正常运行模式
Bit9 | 反向点动 | 激活反向点动模式 | 正常运行模式
Bit10 | 控制请求 | 向驱动器发送控制命令 | 无请求
Bit11 | 操作模式选择 (EOPS) | 选择特殊操作模式 | 正常操作模式
Bit12 | 设定值反向 | 速度设定值取反 (反向运行) | 正常方向
Bit13 | 电动电位器升速 | 升高电动电位器设定值 | 不动作
Bit14 | 转矩控制模式激活 | 启用闭环转矩控制 | 速度控制模式
Bit15 | 指令数据组选择 (CSD) | 选择第二组指令数据 | 选择第一组指令数据
注：Bit14 是报文 103 的关键特性，置 1 时激活转矩控制，此时速度设定值无效，电机转向由转矩设定值的正负决定
速度设定值 (NSOLL_B, PZD2-3_TX, 2-5 字节)
32 位有符号整数：表示电机目标速度 (高精度工程单位)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
精度：比标准报文 1 (16 位) 提高约 65536 倍
物理意义：实际生效速度 = NSOLL_B × (p2000/1073741824)，其中 p2000 为最大速度 (16#40000000 对应 100% p2000)
注：当 STW1.14=1 (转矩控制模式) 时，此值无效
控制字 3 (STW3, PZD4_TX, 6-7 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 转矩设定值使能 | 转矩设定值 (MOMS) 有效 | 转矩设定值无效
Bit1 | 转矩方向选择 | 正向转矩 (电机正转) | 反向转矩 (电机反转)
Bit2 | 转矩限值选择 | 使用第二组转矩限值 | 使用第一组转矩限值
Bit3-15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
注：STW3 是报文 103 的转矩控制核心，通过 Bit0 可独立使能转矩设定值，与 STW1.14 配合实现灵活的控制模式切换
转矩设定值 (MOMS, PZD5_TX, 8-9 字节) 详解
位 | 物理意义 | 说明
Bit0~15 | 转矩设定值百分比 | 0~16#4000 对应 0~100% 的最大转矩 (正 / 负)
* 注：
16#4000 = 100%，表示正向满转矩
16#C000 = -100%，表示反向满转矩
实际转矩输出 = P2003 × (MOMS/16#4000)，P2003 为驱动器参考转矩
此值仅在 STW3.0=1 时有效，与 STW1.14 共同决定控制模式 *
编码器 1 控制字 (G1_STW, PZD6_TX, 10-11 字节)
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0~12 | 保留 / 用户自定义 | - | -
Bit13 | 请求绝对值周期 | 要求编码器发送绝对值位置 | 正常运行
Bit14~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
驱动器→PLC
状态字 1 (ZSW1, PZD1_RX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 准备上电 | 驱动器电源就绪 | 电源未就绪
Bit1 | 运行就绪 | 驱动器准备接收指令 | 未准备就绪
Bit2 | 运行使能状态 | 驱动器已使能 (脉冲有效) | 未使能
Bit3 | 故障存在 | 驱动器检测到故障 | 无故障
Bit4 | OFF2 状态 | OFF2 未激活 (正常运行) | OFF2 激活 (惯性停机)
Bit5 | OFF3 状态 | OFF3 未激活 (正常运行) | OFF3 激活 (快速停机)
Bit6 | 禁止合闸状态 | 驱动器被锁定 | 允许合闸
Bit7 | 报警存在 | 有报警但不影响运行 | 无报警
Bit8 | 设定值 / 实际值偏差过大 | 偏差超出允许范围 | 偏差在公差内
Bit9 | 控制请求响应 | 驱动器确认控制请求 | 未响应
Bit10 | 达到最大频率 / 速度 | 实际速度达到最大设定值 | 未达到
Bit11 | 转矩极限激活 | 达到转矩限值 | 未达到转矩限值
Bit12 | 抱闸状态 | 抱闸已释放 | 抱闸未释放
Bit13 | 速度极限值 3 | 实际速度达到速度极限值 3 | 未达到
Bit14 | 电机运行方向 | 电机正向运行 (n_act≥0) | 反向运行
Bit15 | 保留 | - | -
注：Bit11 是转矩控制的关键反馈位，指示当前是否达到转矩限值，可用于过载保护或工艺监控
速度实际值 (NIST_B, PZD2-3_RX, 2-5 字节)
32 位有符号整数：反馈电机当前实际速度 (高精度工程单位)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
物理意义：实际速度值 = NIST_B × (p2000/1073741824)，其中 p2000 为最大速度
状态字 3 (ZSW3, PZD4_RX, 6-7 字节)
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 转矩控制模式激活确认 | 当前处于转矩控制模式 (STW1.14=1) | 速度控制模式
Bit1 | 转矩使能状态 | 转矩设定值已使能 (STW3.0=1) | 转矩设定值未使能
Bit2 | 转矩限值激活 | 当前使用转矩限值 | 未使用转矩限值
Bit3-15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
转矩实际值 (MIST, PZD5_RX, 8-9 字节) 详解
位 | 物理意义 | 说明
Bit0~15 | 转矩实际值百分比 | 0~16#4000 对应 0~100% 的最大转矩 (正 / 负)
编码器实际位置 1 (G1_XIST1, PZD6-7_RX, 10-13 字节)
32 位有符号整数：反馈编码器 1 的当前实际位置
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
物理意义：实际位置值 (单位取决于编码器类型和参数设置)
内容结构：低 n 位为细分精度 (取决于 P0418)，剩余位为脉冲计数 (绝对值编码器为位置值)
编码器实际位置 2 (G1_XIST2, PZD8-9_RX, 14-17 字节)
32 位有符号整数：反馈编码器 2 的当前实际位置 (如系统配备第二个编码器)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
物理意义：第二个编码器的实际位置值 (单位取决于编码器类型)
消息字 (MELDW, PZD10_RX, 18-19 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 转矩限制到达 | 已达到转矩上限或下限 | 未达到转矩限值
Bit1 | 速度监控激活 | 速度监控功能已激活 | 速度监控未激活
Bit2 | 编码器监控激活 | 编码器监控功能已激活 | 编码器监控未激活
Bit3-15 | 保留 / 用户自定义 | - | -

## 105
PLC→驱动器
控制字 1 (STW1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | ON/OFF1 控制 | 运行使能 (斜坡启动) | OFF1: 斜坡停机
Bit1 | OFF2 控制 | 无 OFF2 (允许脉冲使能) | OFF2: 惯性停机
Bit2 | OFF3 控制 | 无 OFF3 (允许脉冲使能) | OFF3: 快速停机
Bit3 | 脉冲使能 | 驱动器脉冲使能 | 禁止脉冲输出
Bit4 | 斜坡函数使能 | 启用斜坡函数 | 使用直接设定值
Bit5 | 设定值使能 (S) | 位置 / 速度设定值有效 | 设定值无效
Bit6 | 禁止合闸 | 禁止驱动器自动接通 | 允许自动接通
Bit7 | 故障确认 | 清除驱动器故障状态 | 不动作
Bit8 | 正向点动 | 激活正向点动模式 | 正常运行模式
Bit9 | 反向点动 | 激活反向点动模式 | 正常运行模式
Bit10 | 控制请求 | 向驱动器发送控制命令 | 无请求
Bit11 | 操作模式选择 (EOPS) | 选择特殊操作模式 | 正常操作模式
Bit12 | 设定值反向 | 位置 / 速度设定值取反 | 正常方向
Bit13 | 电动电位器升速 | 升高电动电位器设定值 | 不动作
Bit14 | 转矩控制模式 | 启用闭环转矩控制 | 速度 / 位置控制模式
Bit15 | 指令数据组选择 (CSD) | 选择第二组指令数据 | 选择第一组指令数据
注：Bit14=1 时激活转矩控制，此时位置 / 速度设定值无效，电机行为由转矩设定值决定
位置设定值 (NSW, PZD2-3_TX, 2-5 字节)
32 位有符号整数：表示目标位置 (工程单位)，如毫米、度等
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
精度：工程单位精度，通过工艺对象自动转换为脉冲数
物理意义：实际位置 = NSW × (测量系统比例因子)
注：在速度控制模式下，此值无效；在转矩控制模式下，此值也无效
速度设定值 (NSOLL_B, PZD4-5_TX, 6-9 字节)
32 位有符号整数：表示目标速度 (高精度工程单位)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
精度：比标准 16 位精度提高约 65536 倍
物理意义：实际速度 = NSOLL_B × (p2000/1073741824)，p2000 为最大速度
注：在转矩控制模式 (STW1.14=1) 下，此值无效
控制字 3 (STW3, PZD6_TX, 10-11 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 转矩限幅使能 | 启用转矩限幅功能 (MOMRED 有效) | 转矩限幅无效
Bit1 | 转矩限幅方向选择 | 正向转矩限制有效 | 反向转矩限制有效
Bit2 | 转矩限幅组选择 | 使用第二组转矩限值 | 使用第一组转矩限值
Bit3-15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
注：STW3 是转矩限幅控制的核心，与 MOMRED 配合使用，可独立于转矩控制模式单独启用
转矩限幅字 (MOMRED, PZD7_TX, 12-13 字节) 详解
位 | 物理意义 | 说明
Bit0~15 | 转矩限幅百分比 | 0~16#4000 对应 0~100% 的最大转矩
* 注：
16#4000 = 100%，表示正向满转矩限制
16#C000 = -100%，表示反向满转矩限制
实际转矩限值 = P2003 × (MOMRED/16#4000)，P2003 为驱动器参考转矩
此值仅在 STW3.0=1 时有效，与 STW3 共同决定转矩限幅功能 *
编码器 1 控制字 (G1_STW, PZD8_TX, 14-15 字节)
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0~12 | 保留 / 用户自定义 | - | -
Bit13 | 请求绝对值周期 | 要求编码器发送绝对值位置 | 正常运行
Bit14~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
位置环参数 (XERR/KPC, PZD9-10_TX, 16-19 字节)
XERR (高字，16-17 字节)：
16 位有符号整数：位置误差 (实际位置 - 设定值)，用于 DSC 功能
范围：-32768 ~ +32767
物理意义：位置偏差 (工程单位)，用于驱动器内部位置环计算
KPC (低字，18-19 字节)：
16 位无符号整数：位置环比例增益，用于 DSC 功能
范围：0 ~ 65535
物理意义：位置环增益系数，决定位置控制响应速度和稳定性
注：仅在 DSC 功能启用时有效，此时位置环计算由驱动器执行而非 PLC
驱动器→PLC
状态字 1 (ZSW1, PZD1_RX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 准备上电 | 驱动器电源就绪 | 电源未就绪
Bit1 | 运行就绪 | 驱动器准备接收指令 | 未准备就绪
Bit2 | 运行使能状态 | 驱动器已使能 (脉冲有效) | 未使能
Bit3 | 故障存在 | 驱动器检测到故障 | 无故障
Bit4 | OFF2 状态 | OFF2 未激活 (正常运行) | OFF2 激活 (惯性停机)
Bit5 | OFF3 状态 | OFF3 未激活 (正常运行) | OFF3 激活 (快速停机)
Bit6 | 禁止合闸状态 | 驱动器被锁定 | 允许合闸
Bit7 | 报警存在 | 有报警但不影响运行 | 无报警
Bit8 | 设定值 / 实际值偏差过大 | 偏差超出允许范围 | 偏差在公差内
Bit9 | 控制请求响应 | 驱动器确认控制请求 | 未响应
Bit10 | 达到最大频率 / 速度 | 实际速度达到最大设定值 | 未达到
Bit11 | 转矩极限激活 | 当前达到转矩限值 | 未达到转矩限值
Bit12 | 抱闸状态 | 抱闸已释放 | 抱闸未释放
Bit13 | 速度极限值 3 | 实际速度达到速度极限值 3 | 未达到
Bit14 | 控制模式指示 | 当前为转矩控制模式 (STW1.14=1) | 速度 / 位置控制模式
Bit15 | 保留 | - | -
注：Bit11 指示是否达到转矩限值，是转矩限幅控制的重要反馈；Bit14 显示当前控制模式，便于 PLC 监控
位置实际值 (XIST_A, PZD2-3_RX, 2-5 字节)
32 位有符号整数：反馈当前实际位置 (工程单位)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
物理意义：当前位置值 (单位取决于编码器类型和参数设置)
内容结构：低 n 位为细分精度，剩余位为脉冲计数 (绝对值编码器为位置值)
速度实际值 (NIST_B, PZD4-5_RX, 6-9 字节)
32 位有符号整数：反馈当前实际速度 (高精度工程单位)
数值范围：-2147483648 ~ +2147483647
物理意义：实际速度值 = NIST_B × (p2000/1073741824)，p2000 为最大速度
状态字 3 (ZSW3, PZD6_RX, 10-11 字节) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 转矩限幅激活确认 | 转矩限幅功能已激活 (STW3.0=1) | 转矩限幅未激活
Bit1 | 转矩限幅方向指示 | 当前限制正向转矩 | 当前限制反向转矩
Bit2 | DSC 功能激活确认 | DSC 功能已激活 | DSC 功能未激活
Bit3-15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
注：ZSW3 提供转矩限幅和 DSC 功能的状态确认，是 PLC 监控驱动运行模式的重要反馈
转矩实际值 (MIST, PZD7_RX, 12-13 字节) 详解
位 | 物理意义 | 说明
Bit0~15 | 转矩实际值百分比 | 0~16#4000 对应 0~100% 的最大转矩 (正 / 负)
* 注：
实际转矩值 = P2003 × (MIST/16#4000)
正值表示正向转矩，负值表示反向转矩
此值反映驱动器当前实际输出的转矩大小，用于监控和闭环控制 *
编码器 1 状态字 (G1_ZSW, PZD8_RX, 14-15 字节)
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0~12 | 保留 / 用户自定义 | - | -
Bit13 | 绝对值位置有效 | 编码器已发送有效绝对值位置 | 绝对值位置无效
Bit14~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -

## 111
plc-->驱动器
控制字 1（STW1，0-1 字节，WORD 类型）
位地址 | 物理意义 | 备注
Bit0 | 接通就绪 | 1 = 驱动器供电就绪，0 = 未通电
Bit1 | 运行准备就绪 | 1 = 操作准备完成，可接收指令；0 = 未准备
Bit2 | 运行使能 | 1 = 驱动器使能激活，0 = 未使能
Bit3 | 故障复位 | 上升沿触发，复位驱动器故障
Bit4 | 暂停任务 | 1 = 暂停当前运动任务（对应 FB284 的暂停引脚）
Bit5 | 取消任务 | 1 = 取消当前运动任务（对应 FB284 的取消引脚）
Bit6 | 禁止开关接通激活 | 1 = 禁止驱动器接通，0 = 允许
Bit7 | 外部故障确认 | 1 = 确认外部故障，0 = 未确认
Bit8 | 控制请求 | 1 = 向驱动器发送控制请求，0 = 无请求
Bit9 | 速度极限值 3 激活 | 1 = 实际速度达到 p2080 (13) 设定的极限值
Bit10 | 参考点设置 | 1 = 已完成参考点设置，0 = 未设置
Bit11 | 程序步确认激活 | 1 = 确认程序步已执行，0 = 未确认
Bit12 | 保留 | -
Bit13 | 外部程序段切换 | 1 = 切换外部程序段（对应 FB284 的 configepos.% X7）
Bit14 | 轴加速状态 | 1 = 驱动器处于加速阶段，0 = 非加速
Bit15 | 轴减速状态 | 1 = 驱动器处于减速阶段，0 = 非减速
控制字 2（STW2，2-3 字节，WORD 类型）
该字节为保留位，通常默认设为 0，无预定义功能。
位置控制字 1（POS_STW1，4-5 字节，WORD 类型）
位地址 | 物理意义 | 备注
Bit0-Bit5 | 运行程序段选择 | 选择 0-63 号预定义程序段运行
Bit6-Bit7 | 保留 | -
Bit8 | 定位模式选择 | 1 = 相对定位，0 = 绝对定位
Bit9-Bit10 | 运行方向选择 | Bit9=1 为正向，Bit10=1 为反向
Bit11 | 回零激活 | 1 = 启动回参考点操作，0 = 未激活
Bit12 | 程序段切换方式 | 1 = 连续传输模式，0 = 上升沿激活 MDI 切换
Bit13 | 程序步激活 | 1 = 激活选定程序段，0 = 未激活
Bit14 | 信号调整 / 定位选择 | 1 = 信号调整模式，0 = 信号定位模式
Bit15 | MDI 模式选择 | 1 = 激活手动数据输入模式，0 = 程序段模式
位置控制字 2（POS_STW2，6-7 字节，WORD 类型）
位地址 | 物理意义 | 备注
Bit0 | 跟踪模式激活 | 1 = 定位完成后保持位置跟踪，0 = 无跟踪
Bit1 | 速率限制激活 | 1 = 激活速度限制功能，0 = 未激活
Bit2 | 参考点挡块激活 | 1 = 激活参考点挡块（对应 configepos.% X6）
Bit3 | 外部标记打印 | 1 = 外部窗口打印标记，0 = 无标记
Bit4-Bit11 | 保留 | -
Bit12 | 软限位激活 | 1 = 激活软限位功能（对应 configepos.% X2）
Bit13 | 硬限位激活 | 1 = 激活硬限位功能（对应 configepos.% X3）
Bit14-Bit15 | 保留 | -
速度倍率（8-9 字节，INT 类型）
用于实时调整电机运行速度，单位为 0.001% p2000（最大速度），每一位对应速度倍率的二进制数值，可实现速度的精细调节。
消息字（10-11 字节，WORD 类型）
可自定义配置，如映射为实际扭矩、实际电流绝对值、DI 状态等（通过参数 p29151 设置）。
驱动器→PLC，后 12 字节
状态字 1（ZSW1，12-13 字节，WORD 类型）
位地址 | 物理意义 | 备注
Bit0 | 供电就绪 | 1 = 驱动器供电正常，0 = 供电异常
Bit1 | 操作准备就绪 | 1 = 驱动器完成初始化，可运行
Bit2 | 运行使能状态 | 1 = 驱动器使能已生效
Bit3 | 故障存在 | 1 = 驱动器检测到故障，0 = 无故障
Bit4 | 滑行下降未激活 | 1=OFF2 功能未激活，0 = 激活（无动力减速）
Bit5 | 快速停止未激活 | 1=OFF3 功能未激活，0 = 激活（紧急停止）
Bit6 | 禁止开关接通 | 1 = 驱动器被禁止接通，0 = 允许
Bit7 | 1 级报警存在 | 1 = 驱动器有报警，0 = 无报警
Bit8 | 跟随误差在公差内 | 1 = 位置跟随误差符合 p2080 (8) 设定
Bit9 | 控制请求响应 | 1 = 驱动器响应 PLC 的控制请求
Bit10 | 到达目标位置 | 1 = 轴到达设定目标位置，0 = 未到达
Bit11 | 参考点已设置 | 1 = 完成回零，0 = 未回零
Bit12 | 程序步确认激活 | 1 = 程序步执行完成并确认
Bit13 | 速度超极限值 3 | 1 = 实际速度达到 p2080 (13) 设定值
Bit14 | 轴加速中 | 1 = 电机处于加速状态
Bit15 | 轴减速中 | 1 = 电机处于减速状态
位置状态字 1（POS_ZSW1，14-15 字节，WORD 类型）
位地址 | 物理意义 | 备注
Bit0-Bit5 | 运行程序段反馈 | 与 POS_STW1 的程序段选择位一致，反馈当前运行段号
Bit6-Bit7 | 保留 | -
Bit8 | 负向硬限位激活 | 1 = 轴触发负向硬限位，0 = 未触发
Bit9 | 正向硬限位激活 | 1 = 轴触发正向硬限位，0 = 未触发
Bit10 | 点动激活 | 1 = 轴处于点动模式，0 = 正常模式
Bit11 | 回零程序激活 | 1 = 正在执行回参考点操作
Bit12 | 动态回零激活 | 1 = 激活飞剪式回零功能，0 = 未激活
Bit13 | 程序步激活 | 1 = 当前程序步正在运行
Bit14 | 调整模式激活 | 1 = 轴处于位置调整模式
Bit15 | MDI 模式激活 | 1 = 驱动器处于 MDI 手动模式
位置状态字 2（POS_ZSW2，16-17 字节，WORD 类型）
位地址 | 物理意义 | 备注
Bit0 | 跟踪模式激活 | 1 = 轴处于位置跟踪状态
Bit1 | 速率限制激活 | 1 = 速度被限制功能激活
Bit2 | 设定值固定 | 1 = 位置设定值已锁定，0 = 可修改
Bit3 | 外部标记打印 | 1 = 触发外部窗口打印标记
Bit4 | 轴正向移动 | 1 = 电机正向运转
Bit5 | 轴反向移动 | 1 = 电机反向运转
Bit6 | 负向软限位到达 | 1 = 轴到达负向软限位
Bit7 | 正向软限位到达 | 1 = 轴到达正向软限位
Bit8-Bit11 | 保留 | -
Bit12 | 固定停止点扭矩达标 | 1 = 扭矩达到夹紧设定值
Bit13 | 固定停止点到达 | 1 = 轴到达固定停止点
Bit14-Bit15 | 保留 | -
位置实际值 / 速度实际值（18-23 字节）
18-19 字节：MDI 位置实际值，反馈轴的实时位置（DWORD 类型）；
20-21 字节：转速实际值，单位为 0.001% p2000（DINT 类型）；
22-23 字节：故障 / 报警代码，反馈驱动器的故障或报警编号（WORD 类型）。

## 112EPOS 专用定位报文
plc-->驱动器
STW1（控制字 1）详细位定义（PLC→驱动器，PZD1）
位地址 | 物理意义 | 备注
位号（Bit） | 名称 | 功能说明 | 典型值 / 操作
0 | OFF1 控制 | 1 = 无 OFF1（允许运行）；0 = OFF1（斜坡停机，脉冲抑制后准备开机） | 运行时设 1，停机时设 0
1 | OFF2 控制 | 1 = 无 OFF2（允许脉冲使能）；0 = OFF2（立即脉冲抑制，禁止开机） | 正常运行设 1，急停时设 0
2 | OFF3 控制 | 1 = 无 OFF3（允许脉冲使能）；0 = OFF3（快速停机，禁止脉冲输出） | 正常运行设 1，快速停机设 0
3 | 脉冲使能 | 1 = 驱动器脉冲使能；0 = 禁止脉冲输出 | 定位前必须设 1
4 | 斜坡函数发生器使能 | 1 = 启用斜坡函数；0 = 使用直接设定值 | 定位模式通常设 1
5 | 设定值使能 (S) | 1 = 速度 / 位置设定值有效；0 = 设定值无效 | 定位启动时设 1
6 | 禁止合闸 | 1 = 禁止驱动器自动接通；0 = 允许自动接通 | 根据安全需求设置
7 | 故障确认 | 1 = 故障复位（上升沿有效）；0 = 无操作 | 驱动器故障后需设 1 复位
8 | 复位 | 1 = 复位斜坡函数发生器；0 = 无操作 | 紧急情况使用
9 | 点动模式选择 | 1 = 正向点动；0 = 反向点动（需配合其他位） | 点动控制时使用
10 | 点动使能 | 1 = 点动模式有效；0 = 点动模式无效 | 点动控制时设 1
11 | 同步操作使能 | 1 = 同步操作有效；0 = 同步操作无效 | 多轴同步时使用
12-15 | 保留位 | 西门子预留，用户不可使用 | 固定为 0
POS_STW1（定位控制字 1）详细位定义（PLC→驱动器，PZD2）
位号（Bit） | 名称 | 功能说明 | 典型值 / 操作
0-1 | 运动块选择位 0-1 | 运动块编号低 2 位，与 PZD11（运动块编号）组合使用 | 00 = 运动块 0，01 = 运动块 1 等
2-3 | 运动块选择位 2-3 | 运动块编号高 2 位，与 PZD11 组合形成 6 位运动块编号（0-63） | 配合 Bit0-1 使用
4 | 定位启动 | 1 = 启动定位（上升沿有效）；0 = 无操作 | 定位开始时置 1（脉冲信号）
5 | 定位停止 | 1 = 停止定位（立即生效）；0 = 无操作 | 需紧急停止时置 1
6 | 保留位 | 西门子预留，用户不可修改 | 固定为 0
7 | 保留位 | 西门子预留，用户不可修改 | 固定为 0
8 | 定位类型选择 | 1 = 绝对定位；0 = 相对定位 | 根据需求设置
9-10 | 绝对定位方向选择 | 00/11 = 最短路径定位；01 = 正向定位；10 = 反向定位 | 旋转轴常用最短路径
11 | 保留位 | 西门子预留，用户不可修改 | 固定为 0
12 | 直接数据输入 / MDI 传输方式 | 1 = 连续传输；0 = 单步 MDI 块切换 | 连续定位设 1，单步设 0
13 | 信号建立选择 | 1 = 信号建立模式；0 = 信号定位模式 | 通常设 0
14 | MDI 选择 | 1 = MDI 模式；0 = 自动模式 | 手动输入定位参数时设 1
15 | 跟踪模式激活 | 1 = 跟踪模式有效；0 = 正常定位模式 | 同步跟踪时设 1
POS_STW2（定位控制字 2）详细位定义（PLC→驱动器，PZD3）
位号（Bit） | 名称 | 功能说明 | 典型值 / 操作
0-1 | 回零模式选择 | 00 = 无回零；01 = 主动回零；10 = 被动回零；11 = 参考点回零 | 根据回零方式设置
2-3 | 定位方向控制 | 00 = 位置值符号决定方向；01 = 强制正向；10 = 强制反向；11 = 保留 | 特殊定位需求时使用
4 | 回零启动 | 1 = 启动回零（上升沿有效）；0 = 无操作 | 回零时置 1（脉冲信号）
5 | 回零停止 | 1 = 停止回零；0 = 无操作 | 回零过程中需停止时置 1
6 | 定位参数更新 | 1 = 立即更新定位参数；0 = 定位完成后更新 | 参数修改后需立即生效时置 1
7 | 保留位 | 西门子预留，用户不可修改 | 固定为 0
8 | 点动模式选择 | 1 = 正向点动；0 = 反向点动 | 点动控制时使用
9 | 点动使能 | 1 = 点动模式有效；0 = 点动模式无效 | 点动控制时设 1
10 | 速度限制激活 | 1 = 启用 PZD5 速度限制；0 = 禁用速度限制 | 需限制定位速度时设 1
11 | 加速度限制激活 | 1 = 启用 PZD6 加速度限制；0 = 禁用加速度限制 | 需限制定位加速度时设 1
12 | 减速度限制激活 | 1 = 启用 PZD7 减速度限制；0 = 禁用减速度限制 | 需限制定位减速度时设 1
13 | 加加速度 (Jerk) 限制激活 | 1 = 启用 PZD8 加加速度限制；0 = 禁用加加速度限制 | 需平滑运动时设 1
14 | 位置偏移激活 | 1 = 启用 PZD9 位置偏移；0 = 禁用位置偏移 | 需位置补偿时设 1
15 | 保留位 | 西门子预留，用户不可修改 | 固定为 0
PLC→驱动器（发送 PZD，12 个字）
序号 | 数据名称 | 含义 | 单位 / 说明 | 数据类型
1 | STW1（控制字 1） | 驱动器基本控制（使能、启停、故障复位等） | 位定义符合 PROFIdrive 标准 | WORD
2 | POS_STW1（定位控制字 1） | 定位模式控制（绝对 / 相对定位选择、启动、停止等） | Bit0: 1 = 绝对定位，0 = 相对定位；Bit1: 定位启动 | WORD
3 | POS_STW2（定位控制字 2） | 定位参数控制（回零模式、方向选择等） | Bit0-1: 回零模式选择；Bit2-3: 定位方向控制 | WORD
4 | Target Position（目标位置） | 定位目标位置值 | 物理单位（mm、deg 等），由 p2009 设定 | REAL
5 | Target Velocity（目标速度） | 定位过程中的最大速度 | 物理单位（mm/s、rpm 等），由 p2009 设定 | REAL
6 | Acceleration（加速度） | 定位加速阶段的加速度值 | 物理单位（mm/s² 等），直接设定实际值 | REAL
7 | Deceleration（减速度） | 定位减速阶段的减速度值 | 物理单位（mm/s² 等），直接设定实际值 | REAL
8 | Jerk（加加速度 / 急动度） | 加速度变化率（平滑运动） | 物理单位（mm/s³ 等），直接设定实际值 | REAL
9 | Position Offset（位置偏移） | 定位位置补偿值 | 物理单位，用于微调定位位置 | REAL
10 | Velocity Offset（速度偏移） | 速度补偿值 | 物理单位，用于微调定位速度 | REAL
11 | Traversing Block Number（运动块编号） | 选择预定义的运动块 | 0-65535，对应驱动器内部存储的运动轮廓 | WORD
12 | Reserved（保留字） | 西门子预留，用户不可修改 | 固定为 0，用于未来功能扩展 | WORD
驱动器→PLC（接收 PZD，12 个字）
序号 | 数据名称 | 含义 | 单位 / 说明 | 数据类型
1 | ZSW1（状态字 1） | 驱动器基本状态（就绪、运行、故障等） | 位定义符合 PROFIdrive 标准，Bit10 = 轴静止状态 | WORD
2 | POS_ZSW1（定位状态字 1） | 定位基本状态（定位中、已停止等） | Bit0: 定位进行中；Bit1: 定位已完成 | WORD
3 | POS_ZSW2（定位状态字 2） | 定位详细状态（目标位置到达、回零完成等） | Bit2: 真正的目标位置到达标志（定位完成） | WORD
4 | Actual Position（实际位置） | 当前轴实际位置 | 物理单位，与目标位置单位一致 | REAL
5 | Actual Velocity（实际速度） | 当前轴实际速度 | 物理单位，与目标速度单位一致 | REAL
6 | Actual Acceleration（实际加速度） | 当前轴实际加速度 | 物理单位，与设定加速度单位一致 | REAL
7 | Following Error（跟随误差） | 目标位置与实际位置的偏差 | 物理单位，用于定位精度监控 | REAL
8 | Position Error（位置误差） | 累计位置误差 | 物理单位，用于系统精度评估 | REAL
9 | Status Bits（状态位） | 扩展状态信息（限位触发、回零状态等） | Bit0: 正向限位触发；Bit1: 反向限位触发 | WORD
10 | Warning Code（警告代码） | 驱动器警告信息 | 非致命故障代码，可参考驱动器手册 | WORD
11 | Fault Code（故障代码） | 驱动器故障信息 | 致命故障代码，需故障复位后才能重新运行 | WORD
12 | Reserved（保留字） | 西门子预留，用户不可修改 |  | WORD

## 750
PLC→驱动器
附加转矩给定 (M_ADD1, PZD1_TX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 说明
Bit0~14 | 转矩给定值 (百分比) | 0~16#3FFF 对应 0~100% 参考转矩 (P2003)
Bit15 | 转矩方向 | 0 = 正向转矩 (电机正转)
1 = 反向转矩 (电机反转)
注：16#4000 代表 100% 参考转矩 P2003，计算关系：实际转矩 = P2003 × (M_ADD1/16#4000)
转矩上限 (M_LIMIT_POS, PZD2_TX, 2-3 字节) 详解
位 | 物理意义 | 说明
Bit0~14 | 正向转矩限值 (百分比) | 0~16#3FFF 对应 0~100% 参考转矩 (P2003)
Bit15 | 保留 (固定为 0) | -
注：此值定义电机输出转矩的*最大正向限制，当实际转矩达到此值时，驱动器会自动限制输出转矩*
转矩下限 (M_LIMIT_NEG, PZD3_TX, 4-5 字节) 详解
位 | 物理意义 | 说明
Bit0~14 | 反向转矩限值 (百分比) | 0~16#3FFF 对应 0~100% 参考转矩 (P2003)
Bit15 | 转矩方向 (固定为 1) | 表示负值范围
注：此值定义电机输出转矩的*最大反向限制(负值)，格式为补码，例如：
16#4000 = -100%，16#0000 = 0%，16#8000 = -0%*
实际转矩 (M_ACT, PZD1_RX, 0-1 字节) 详解
位 | 物理意义 | 说明
Bit0~14 | 转矩实际值 (百分比) | 0~16#3FFF 对应 0~100% 参考转矩 (P2003)
Bit15 | 转矩方向 | 0 = 正向转矩
1 = 反向转矩
注：此值反映驱动器当前实际输出的转矩大小，用于监控和保护，
实际转矩值 = P2003 × (M_ACT/16#4000)，P2003 为驱动器参数中的参考转矩

## 汇川850
PLC→驱动器
POS_STW1 (位置控制字 1) 详解
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0 | 位置偏差清除请求 | 立即清除当前位置偏差 | 无操作
Bit1~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -
注：当 Bit0 置 1 时，驱动器会立即将当前位置偏差 (XERR) 清零，这在位置同步或累积误差消除场景中至关重要
驱动器→PLC
位 | 物理意义 | 1= | 0=
Bit0~15 | 保留 / 用户自定义 | - | -