# 西门子LOGO!的20个常见问题解答

西门子LOGO!的20个常见问题解答：

1、为什么LOGO!第4个扩展模块DM8的输出点不能使用？

答：因为LOGO!最多能支持16个数字量输出，LOGO!及前3个DM8扩展模块上的输出点加起来已经有16个数字量输出点了，因此最后一个DM8上的输出点已经不支持了，即不能使用了。

2、数字量输入信号能否用作数字量输出，数字量输出信号能否用作数字量输入？

答：根据LOGO!的硬件结构，数字量输入、输出点不能混用，即数字量输入信号只能用作输入，而数字量输出信号只能用作输出。

3、LOGO!的最大I/O配置是多少？

答：具有模拟量输入的LOGO!的最大配置（LOGO! 12/24 RC/RCo和LOGO! 24/24o) 如果此时LOGO!上的I7、I8用作了模拟量输入AI1、AI2。 其配置如下图：

注：LOGO!加上扩展模块最多可提供24个数字量输入点，16个数字量输出点和8个模拟量输入，LOGO!及其扩展模块没有模拟量输出点。

4、LOGO!的时间开关精度能达到多少？

答：LOGO!230RC的时间精度取决于两个因素：

相对误差：手册上给出的时钟精度（±2秒/天）就是相对误差。相对误差会在LOGO!运行过程中累积。这意味着运行30天后，时钟误差可能在±60秒左右。

老产品（0BA3）的时钟精度为±5秒/天。

绝对误差：绝对误差指计时中每两个小时之间的误差。绝对误差不会累积，所以基本上不用考虑。

5、LOGO!的程序扫描循环周期是多少？

答：循环周期就是全部的程序运行时间（包括读输入、执行程序运算、写输出）。根据所应用的程序功能块的不同，循环周期长短不一。

LOGO! 0BA4基本型的典型循环周期为0.6ms - 8.0ms。

LOGO! 0BA3基本型的典型循环周期为7ms - 57ms。

没有数据说明单个的功能块执行需要多少时间。关于0BA4版的LOGO!，每个功能块的执行时间都在0.1ms以内。

6、LOGO!数字量输入/输出响应速度有多快？

答：LOGO!对数字量（开关量）处理的速度取决于如下因素：

输入硬件延时 、程序处理时间 、输出硬件延时

LOGO!新产品（0BA4版本）的程序扫描周期在10ms以内。

有些LOGO!模块的I5,I6速度快是因为本身支持高速输入，硬件不同；I7,I8反应慢是因为具有支持模拟量输入的硬件电路。

继电器输出点的反应时间在10ms级；晶体管输出点的反应时间可以忽略。

7、LOGO!的编程容量能达到多大？

答：在LOGO!中，一个线路程序的大小由存储器空间所限定。

对于0BA4的LOGO!可提供的资源如下：

表1. LOGO!的资源

字节 功能块 可保持的存储器

2000 130 60

对于这些资源用户可以直接在LOGO!中查询还有多少可用空间，方法为：

进入LOGO!的Program（程序）> Edit（编辑） > Memory（内存）中，即可看到所剩下的可使用的存储空间字节、功能块、及可保持的存储器空间的总量。

8、有宽温型LOGO!吗？

答：LOGO!的工作环境要求为：

0°C－55°C，水平安装

0°C－55°C，垂直安装

相对湿度：10%－95%，无结露

西门子还提供LOGO!的宽温度范围产品（SIPLUS LOGO!）：

工作温度范围：-25°C－+70°C

相对湿度：55°C时98%，70°C时45%

其他参数与普通LOGO!产品相同

LOGO!的宽温型产品，每种都有其单独的订货号，可到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到，则说明目前没有对应的SIPLUS产品。

9、LOGO!的继电器输出点能不能连接380VAC电路？

答：型号中有字母“R”的LOGO！为继电器输出的LOGO！。它的输出提供一个干接点，且每一路输出都是相互隔离的，与电源也是隔离的，因此每一路输出都可以接电压等级在0－220V之间的不同的交直流负载。

LOGO!的继电器输出点不能连接380VAC电路！

10、LOGO!230RC是否能用于380VAC的场合？

答：不能。380VAC电压不能接到LOGO!230RC的电源输入端；也不能用于它的继电器触点。

11、LOGO!Soft 能显示中文吗？

目前常见的LOGO!Soft Comfort版本显示中文时会在字符的位置出现内容空白的方框。

如果出现这种情况，可以按如下方法解决。

通过更新LOGO!Soft Comfort的运行环境——JRE（Java Runtime Environment），可以做到在软件内部支持中文功能块名、注释，以及中文项目文件名。

12、LOGO!的时钟如何设置？

有操作面板的LOGO!可以通过面板设置实时时钟。无面板的只有通过编程软件和电缆与LOGO!模块通讯，使用软件的菜单命令设置。

在LOGO!Soft Comfort软件菜单Tools > Transfer > Set Clock...命令设置实时时钟。 LOGO!的时钟数据下电后是靠超级电容保持的，即在LOGO!上电24小时后，下电后时钟数据可以保持80小时。

13、LOGO!扩展模块上的LED灯亮红灯是什么故障？

扩展模块上的LED灯为红色，说明与其左侧的模块通讯不正常。

如果是在产品经过运输后出现这个问题，很可能是剧烈震动造成接触松动。只需按顺序拆装一遍就可以解决。装配时要注意把灰色的模块连接滑块移动到位。

检查扩展模块的供电。

扩展模块必须在LOGO!本体上电之前、或者同时上电。

14、LOGO上有电池吗？程序能存住吗？

LOGO!没有电池卡来延长数据的保持时间。在LOGO!上编程，或者使用LOGO!Soft Comfort（轻松编程软件）下载程序到LOGO!中，永远不会丢失。内含程序的存储卡，其内容永远不会丢失。内含程序，并且设置了“程序保护”功能的存储卡，当卡插在LOGO!上的时候，LOGO!可以正常运行；当卡从LOGO!上移走，LOGO!中就没有程序，不能正常运行。

15、logo上有保持寄存器吗？

在LOGO!上编程，或者使用LOGO!Soft Comfort（轻松编程软件）编程下载程序到LOGO!中，其特殊功能块的开关状态和计数器值可以设定为具有保持功能，即在掉电后当前的数据可以保持，并在电源恢复后从断点处继续运行。

为了实现此功能，必须在相关的特殊功能块中设置为保存（Retentive）。如RS触发器，则在LOGO!停止运行或下电后，它的状态会一直保存，再次运行或上电时其输出状态会与停止或断电前的状态相同。

16、LOGO!存储卡是干什么的？

普通存储功能：内部存有LOGO!程序的存储卡插到LOGO!上，上电后程序被复制到LOGO!内部；存储卡拔走后，程序依旧保存在LOGO!内

程序保护功能：将程序复制到存储卡中后，在LOGO!菜单中设置存储卡的“拷贝保护”功能为“Yes”，则只有在存储卡插在LOGO!上时，LOGO!才能执行程序；存储卡拔走后，程

序消失， 存储卡的“拷贝保护”功能与LOGO!程序的密码保护功能配合，可以做到完全的知识产权保护。

17、LOGO!也能设定密码吗？

（1）直接在LOGO!上操作，进入Password功能项进行设置。

（2）用LOGO!Soft-Comfort软件编程时，进入命令菜单File（文件） > Properties（属性） > Password（密码）设置密码，然后将程序通过LOGO! 编程电缆下载到LOGO!中，密码也一并下载到LOGO!中了。

这两种方法设置的密码功能效果一样。

18、LOGO!能实现长达好几天的定时吗？

可以用周定时器，周定时器用来实现最大循环周期为一周的定时任务，也可以用来实现按天循环的定时任务。

只有具内部实时时钟的LOGO!模块（型号后面带有C的模块）支持这个特殊功能块。 每个周定时器实际上是由三个独立的星期－日定时器复合而成。每个星期－日定时器可以设置一个“开/关”时间段，独立对一星期内的某天（可以分别设定）起作用。因此一周内的每天可以设置三个开/关时间段，或者说，每一时刻的输出状态可以受到最多三个时间段设定条件的约束。

19：LOGO！有启动脉冲位吗？

M8在用户程序启动的第一个循环周期会被置位为“1”；在完成第一个循环周期后，会自动复位为“0”。

因此M8可作为用户程序的启动标志。

M8在所有其余的循环周期内可用作中间点，其用法和其它的标志位用法相同。

20、LOGO!有联网通讯能力吗？

LOGO!可以连接到两种通讯网络：

（1）EIB（Instabus EIB）：

LOGO!附加CM EIB/KNX模块可以连接到EIB网络上。EIB是欧洲安装标准，一种多用于建筑设施的通讯

（2）AS-InteRFace：

LOGO!附加CM AS-I模块可以连接到AS-Interface网络上，只能作为AS-Interface从站。每个LOGO!可以在网络上有4输入/4输出（共8个）开关量点。常见的主站如S7-200系列中的CP243-2模块，S7-300中的CP343-2模块等