S7-200的160个常见问题解答之七

121：以太网模块的设置应该注意什么？
　　 要保证CP243-1和PC机的IP地址在一个网段上 
　　 将向导生成的程序下装到CPU中，然后将CPU重新上电，并运行，此时对以太网的配置开始生效。 
　　
　　122：如何实现Micro/WIN的多主站编程？
　　 使用智能多主站电缆和Micro/WIN V3.2 SP4以上版本。 新电缆可以在网络上传递令牌，因而自动支持多主站网络编程。 
　　 如果使用CP卡，如CP5511/CP5512（笔记本电脑PCMCIA卡）、CP5611（台式机PCI卡），能够支持多主站编程通讯。 
　　 如果通过CP卡编程时，选择了MPI协议，注意MPI主站不能访问作为PPI主站的CPU。
　　 如果有第三方的产品要连接到多主站网络上，用户需要咨询第三方产品提供商以了解是否支持西门子的S7-200多主站网络。要进行多主站编程，不但编程计算机要支持，网上的其他设备也要有多主站通讯能力。
　　
　　123：在设备正常的条件下，发生Micro/WIN不能与CPU通讯的原因主要有哪些？
　　 1）Micro/WIN中设置的对方通讯口地址与CPU的实际口地址不同 
　　 2）Micro/WIN中设置的本地（编程电脑）地址与CPU通讯口的地址相同了（应当将Micro/WIN的本地地址设置为“0”） 
　　 3）Micro/WIN使用的通讯波特率与CPU端口的实际通讯速率设置不同 
　　 4）有些程序会将CPU上的通讯口设置为自由口模式，此时不能进行编程通讯。编程通讯是PPI模式。而在“STOP”状态下，通讯口永远是PPI从站模式。最好把CPU上的模式开关拨到“STOP”的位置。
　　
　　124： 在“Set PG/PC”通讯属性时，COM口的符号前为什么会有一个星号“*”？
　　 COM口前面的星号说明它被其他软件占用，Micro/WIN不能使用。
　　
　　125：PC/PPI电缆是否可以延长？
　　 PC/PPI电缆的标准长度是5米。PC/PPI电缆的RS-485一端符合RS-485电气标准，有些用户延长了电缆，做到了超过5米距离的通讯。
　　
　　126：如何设置PC/PPI电缆的DCE（本地）和DTE（远程）模式？
　　 PC机总是DTE设备，因此在与PC机连接时电缆设置为DCE设备；和其他一些设备的RS-232口连接时，如部分串行打印机、数据电台时，可能需要设置为DTE设备。
　　
　　127：S7-200的远距离通讯有哪些方式？
　　 1）RS-485网络通讯：PPI、MPI、PROFIBUS-DP协议都可以在RS-485网络上通讯，通过加中继，最远可以达到9600米
　　 2）光纤通讯：光纤通讯除了抗干扰、速率高之外，通讯距离远也是一大优点。S7-200产品不直接支持光纤通讯，需要附加光纤转换模块才可以。
　　 3）电话网：S7-200通过EM241音频调制解调器模块支持电话网通讯。EM241要求通讯的末端为标准的音频电话线，而不论局间的通信方式。通过EM241可以进行全球通讯。
　　 4）无线通讯：S7-200通过无线电台的通讯距离取决于电台的频率、功率、天线等因素； S7-200通过GSM网络的通讯距离取决于网络服务的范围 ；S7-200通过红外设备的通讯也取决于它们的规格 。
　　
　　128：S7-200支持的通讯协议哪些是公开的，哪些是不公开的？
　　 1）PPI协议：西门子内部协议，不公开
　　 2）MPI协议：西门子内部协议，不公开
　　 3）S7协议：西门子内部协议，不公开
　　 4）PROFIBUS-DP协议：标准协议，公开
　　 详情请参考：
　　 http://www.profibus.com 
　　 5）USS协议：西门子传动装置的通用串行通讯协议，公开详情请参考相应传动装置的手册
　　 6）MODBUS-RTU（从站）：公开
　　 详情请参考：
　　 http://www.modbus.org 或在工控网资料库下载
　　
　　129：是否可以通过EM277模块控制变频器？
　　 不可以。EM277是PROFIBUS-DP从站模块，不能做主站；而变频器需要接受主站的控制。
　　
　　130： 为什么重新设置EM277地址后不起作用？
　　 对EM277重新设置地址后，需断电后重新上电才起作用。或者检查EM277地址拨码是否到位。
　　
　　131： 主站中对EM277的I/O配置的数据通讯区已经到了最大，而仍不能满足需通讯的数据量怎么办？
　　 可以在传送的数据区中设置标志位，分时分批传送。
　　
　　132： S7-300或S7-400的PROFIBUS_DP主站最多可以有多少个EM277从站？
　　 S7-300或S7-400的DP口或DP模板的能力有关，要根据它所支持的DP从站数而定。一个网上最多可以有99个EM277。
　　
　　133：如何实现PPI网络读写通讯？
　　 可以用两种方法编程实现PPI网络读写通讯：1）使用NetR/NetW指令，编程实现；2）使用Micro/WIN中的Instruction Wizard（指令向导）中的NETR/NETW向导 
　　
　　134：PPI网络读写通讯需要注意什么？
　　 1）在一个PPI网络中，与一个从站通讯的主站的个数并没有限制，但是一个网络中主站的个数不能超过32个。主站既可以读写从站的数据，也可以读写主站的数据。也就是说，S7-200作为PPI主站时，仍然可以作为从站响应其他主站的数据请求。 一个主站CPU可以读写网络中任何其他CPU的数据。
　　 2）避免简单地定时激活NetR/NetW：由于串行通讯的特点（如上所述），无法得知何时真正结束。如果定时进行网络读写通讯，必须判断此次通讯是否正常结束 
　　 3）同时有效的NetR/NetW指令不能超过8个，否则通讯请求队列会超出操作系统的管理能力 
　　 4）使用SM0.0调用网络读写指令，虽然能长期工作，但不能超过8个指令，而且会出现监控时指令块变为红色的现象，最好还是加上必要的读写状态判断条件。 
　　
　　135：如何恢复“死掉”的PPI NetR/NetW通讯？
　　 清除网络读写指令数据缓冲区中的（故障）状态字节可以恢复“死掉”的通讯。但还是建议用户采用比较正规的编程方法。
　　
　　136：为什么其它厂家的CPU也支持以太网TCP/IP协议，却不能与西门子的CPU用以太网通讯？
　　 一个开放式系统互连是建立在7个协议层上的：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。一般地，网络中的指定通讯任务是由三个类型之间的协议分配负责完成的：应用协议、传输协议和网络协议。
　　 TCP/IP协议中，TCP属于传输协议，IP属于网络协议；而在应用层协议中，西门子使用的是S7协议。其它厂家的CPU虽然能接收到西门子CPU的数据包，却读不懂S7协议的内容，反之亦然。
　　
　　137：CP243-1能否与光纤连接？
　　 CP243-1上只有一个RJ45口，没有BFOC口，不能与光纤电缆直接连接。但可以用一个OMC（单点）模块或OSM（多点）模块来将RJ45口的连接转换成光纤连接。 
　　
　　138： CP243-1是否能够连接无线以太网？
　　 通过无线交换机等网络设备，CP243-1可以连接无线以太网。
　　
　　139：在自由口通讯中如何人为结束RCV接收状态？
　　 接收指令控制字节（SMB87/SMB187）的en位可以用来允许/禁止接收状态。可以设置en为“0”，然后对此端口执行RCV指令，即可结束RCV指令。
　　
　　140：在自由口通讯中需要定时向通讯对象发送消息并等待回复的消息，如果因故消息没有正常接收，下次无法发送消息怎么办？
　　 可以在开始发送消息时加上人为中止RCV指令的程序。