3.3.1前加氯控制设计

前加氯的作用主要是防止藻类和破坏胶体，所以前加氯一般根据原水流量按比例投加，控制的数学模型如下：

IO=Kf*Qm  其中：IO=控制器输出（4-20mA）

Kf=比例系数

Qm=原水瞬时流量

比例系数Kf的设定根据前加氯量的多少而定。

前加氯控制过程由数字计量泵自带的控制器完成，PLC只用来检测生产工况、数据。

3.3.2 后加氯控制设计

以滤后水流量作前馈，投加点混合后的游离余氯作反馈，通过PID调节控制加氯量，使游离余氯控制在设定的范围内，以达到消毒和保持一定的余氯在管网中的目的。PID控制的数学模型与加混凝剂类似。

3.3 补加氯控制设计

补加氯直接关系到出厂余氯的合格率和稳定性，在补加氯控制中，以水中所含游离余氯作为被控对象。其控制模型见下图。以出厂水流量作前馈，出厂水的游离余氯作反馈，通过PID调节控制加氯量，使游离余氯控制在设定的范围内，以达到消毒和保持一定的余氯在管网中的目的。

前加氯投加工艺设备：进厂水流量计，数字计量泵出口流量计，数字计量泵。

后加氯投加工艺设备：滤后水流量计，滤后水余氯分析仪，数字计量泵出口流量计，数字计量泵。

补加氯投加工艺设备：出厂水流量计，出厂水余氯分析仪，数字计量泵出口流量计，数字计量泵。

西门子PLCS7-1200,只需要做前加氯一台泵投加，后加氯一台泵投加。