                                上海妙声力仪表有限公司          www.shanghai-echo.com

MULTIRANGER 100/200

快速启动手册

[image: image19.png]



[image: image1.png]


MultiRanger 快速启动手册

MultiRanger 是采用了先进的超声技术的多功能的可靠的物位检测仪表

MultiRanger只能按照这本手册描述的方法应用，否则设备的保护等级会受损

这本手册描述了MultiRanger100 和MultiRanger 200的基本特征和功能

技术规格

电源：

交流型

100~230VAC±15%, 50/60HZ, 36VA (17w)
直流型

12~30Vdc,20W

所列功耗为最大功耗

安装条件：

海拔：最高2000ｍ
环境温度：-20~50℃　

量程范围：0.3~15m(取决于换能器)

输出

换能器驱动

315V

mA模拟输出

0~20mA/4~20mA

最大负载750Ω

分辨率0.1%

继电器

三个：2个控制，1个报警

六个：四个控制；二个报警

所有继电器都是5A 250Vac 无感

控制继电器

2或4个A型，常开继电器，序号（1,2,4,5）

报警/控制继电器

1或２组c型，常闭或常开继电器，序号（３，６）

通讯

RS-232(Modbus RTU)和ASCII通过RJ-11接口

RS-485(Modbus RTU) 通过端子块

输入

MR200具有mA输入　0~20mA或4~20mA

数字量输入

10~50Vdc的开关电平

逻辑0=<0.5Vdc

逻辑1=10~50Vdc

最大驱动能力3mA

换能器

兼容 Echomax 系列

STH系列（44kHz）

电缆（365mMax）

不用同轴电缆

2~3芯的屏蔽绞合线，300V 0.5mm2
安装外壳

外形和尺寸

[image: image2.png]14 3mm 1603mm

simm

(0581 —o=} premiy S
[ O T A74mn Dia.

08) fs125) 1) G6mm

|,/ FourMounting o=

7—@ o m

[=]

Enclosuro

Scrows 6 .
(945
2z70m

[





1. 取下盖子上的螺钉,打开安装螺母的孔，安装孔见下图

2. 做好标记和在安装面板上打好4个螺孔

3. 用长螺丝刀固定

[image: image17.png]15z

12345ﬁ



[image: image3.png]



端子板

MultiRanger 上的端子板允许同时接输入输出.

[image: image4.png])

.

B

WOIISIZISISISISIOINS ZISISINSISE

W L g

[RELAY 1

[RELAY 2

[ReLAY 3

¥

[RELAY 4

[RELAY 5

RELAY 6

L

12-30 V==

DC Version

SHIELD

4-20mA
OUTPUTS

+ N

TS3
L+
SHIELD
1

DISCRETE | 2
INPUTS

com
RS485 A

EENSIEIZISID OEIZN SIZIETS





注:

推荐用于拧紧端子的扭矩在0.56~0.79Nm

请不要拧的过紧.

换能器

[image: image18.png]A




在工作时换能器端子上存在危险电压.

电缆要穿在接地的导管中,与其它的电缆分开(TS-3温度传感器除外)

注:

*由于电气噪声的原因请不要用同轴电缆

*不要把屏蔽线和白线连接在一起

*不要管换能器手册的说明推荐接线如右图-

继电器

继电器的触点显示的是断电状态.所有的继电器都可以安正逻辑和负逻辑使用

继电器额定容量:所有的继电器容量250Vac/5A,无感

三继电器






6个继电器

*2控制







4个控制

*1个报警






2个报警


[image: image5.png]TRELAY 1

TRELAY 2

TRELAY 3

L

TRELAY 4

[RELAY 5

TRELAY 6

Slalalalalalalalal=
mmumm-ﬁ-mw-o“"”“"’j

L




mA输出

更多的信息请查阅mA输出参数(P200至P219)

[image: image6.png]23
24
25
26
27





电源

[image: image7.png]GND
L2N

L1





交流电源的接线

在设备前面必须要有15A的保险丝保护
MultiRanger 的操作

MultiRanger 的工作模式有两种编程和操作.编程模式用来组态您的MultiRanger 以满足您的工作需要.

MultiRanger的显示和指示功能


	运行模式
	编程模式

	1.点类
	点类

	2.点号
	点号

	3.主要读数
	编程值

	4.单位
	单位

	5.高/高高报警
	辅助功能

	6.物位显示
	N/a

	7.加料显示
	卷动图标

	8.空仓距离
	卷动图标

	9.低或低低报警
	N/a

	10.编程的继电器
	编程的继电器号

闪烁=无效

	11.动作的继电器
	动作的继电器

	12.辅助读数
	参数号

	13.正常显示[image: image8.png]



	N/a

	14.失效保安操作

[image: image9.png]



	N/a


编程

编程用来改变参数以满足您的具体应用要求,MultiRanger 必须通过编程器来编程.通过仪表表面的红外口

[image: image10.png]



给MultiRanger 编程

所有说明都在Multiranger 工作的条件下

注:上电后,单点单元显示距离;双点单元显示OFF

1. 给MultiRanger 上电

2. 编程器对着电子单元并按编程键[image: image11.png](nd




3. 按卷动键[image: image12.png]


.

改变参数

1. 在运行模式,按编程键[image: image13.png](nd



.按卷动键[image: image14.png]


,让电子单元进入编程状态

2. 按卷动键[image: image15.png]


选择参数号的区域

3. 输入参数号第三位数字输入后参数值被显示

4. 输入新的数据按回车键[image: image16.bmp]
快速启动参数

P000 锁定

保护MultiRanger的参数不被修改。

	主索引
	通用参数

	数值
	1954
	*
	参数值允许改变

	
	-1
	
	仿真控制（在仿真状态下控制继电器活动）

	
	other
	
	启动锁定（编程加密）

	相关参数
	
	
	· 见第79页的仿真 


	警告：

编程加密仅用于保护已设定的参数。未经授权者可使用此固定值。


直接进入此参数（P000）后键入任何一个数值（除1954）编程加密。直接进入此参数后键入1954编程解密。

快速启动（P001至P007）

P001 运行

按要求键入需要的运行模式。

	主索引
	标准模式
	双点模式

	
	通用参数
	超声波换能器

	数值
	0
	
	不工作

	
	1
	
	物位－容器是如何满的（MR 200：容量－P050）

	
	2
	
	空间－容器是如何空的（MR 200：空罐－P050）

	
	3
	*
	距离－从超声波换能器表面到物料表面的距离

	
	4
	
	DPD－两点差值 [MR 200]

	
	5
	
	DPA－两点平均值 [MR200]

	
	6
	
	OCM－明渠流量 [MR 200]

	
	7
	
	泵累计量 [MR 200]

	主变量
	· P600 选择测量装置


两点差值和两点平均值编程说明

这个说明只适用于MultiRanger 200。

单点模式使用说明

使用两点差值（DPD）或两点平均值（DPA），需要安装两个同型号的超声波换能器，或者一个超声波换能器和一路毫安输入。如果使用了两个超声波换能器，且所有参数按索引设定，那么第三点物位将被自动计算出。

· DPD（差值）=第1点物位-第2点物位

· DPA（平均值）=（第1点物位+第2点物位）/ 2。计算两点差值和两点平均值是基于第1点和第2点所测得的物位。
对于这三点中任何一点物位（超声波换能器1、超声波换能器2、或者计算点）都可以用触发继电器（见第129页P110物位来源）。

这些点必须综合设置成4或5（根据需要）。根据上述指示将第3点作为计算值。格栅控制功能参见第63页示例。

双点模式使用

为设置MultiRanger 双点的DPA或DPD功能，第3点必须设置成4或5（根据需要），第1点及第2点不能设置成4或5，但这两个点可用来计算第3点的值。

下面这张表显示了可用到的功能：

	操作 [索引]
	可用到的数值

	P001 [1]
	1,2,3,6,7

	P001 [2]
	1,2,3,6,7

	P001 [3]
	4,5


P002 物料
输入被检测的物料类型。

	主索引
	标准模式
	双点模式

	
	通用参数
	超声波换能器

	数值
	1
	*
	液体或平坦光滑的表面

	
	2
	
	固体或倾斜的表面

	主变量
	· P830 TVT曲线类型


P003 测量响应速度
     确定物位变化速度。

	主索引
	超声波换能器

	数值
	1
	
	慢（0.1米/分钟）

	
	2
	*
	中等（1米/分钟）

	
	3
	
	快速（10米/分钟）

	主变量
	· P070 失效保安时间

· P700 最大加料率

· P701 最大放料率

· P702 加料指示器

· P703 放料指示器

· P704 变化率滤波器

· P710 尖波率滤波器

· P713 回波锁定视窗

· P727 扫描延时

· P841 长发射数 

	相关参数
	· 失效保安（P070至P072）

· P121 泵出量

· 变化率（P700至P708）

· 测量参数检验（P710至P713）

· 传感器扫描（P726至P729）

· P905 传送脉冲


根据实际物位的变化率设定测量响应速度。响应速度越慢，精度越高。快响应速度适用于物位有波动的情况。

P004 超声波换能器
     输入与MultiRanger连接的西门子妙声力超声波换能器的型号。

	主索引
	标准模式
	双点模式

	
	通用参数
	超声波换能器

	数值
	0
	*
	没有配置超声波换能器（双点出厂设定值）

	
	1
	
	ST-25

	
	2
	
	ST-50

	
	100
	
	ST-H

	
	101
	
	XCT-8

	
	102
	*
	XPS-10（标准模式出厂设定值）

	
	103
	
	XCT-12

	
	104
	
	XPS-15

	
	112
	
	XRS-5

	
	250
	
	mA input [MR 200]

	相关参数
	· 毫安输入（P250至P260）

· P842 短发射频率

· P843 长发射频率

· P844 短发射宽度

· P845 长发射宽度

· P852 短发射范围


P005 单位
     键入所需的测量单位。

	主索引
	通用参数

	数值
	1
	*
	米

	
	2
	
	厘米

	
	3
	
	毫米

	
	4
	
	英尺

	
	5
	
	英寸

	主变量
	· P006 零点

· P007 量程

· P060 小数位置

· P603 最大水头

· P605 水头零位

· P620 低流量断路器

· P921 物料测量

· P926 水头测量

· P927 距离测量 



 对于许多参数，改变此参数会自动改变显示的单位。改变现有的数值或重新输入数值。

P006 零点

     以所选择的测量单位（P005）键入要测量的最大距离（从超声波换能器到容器底部的距离）。

	主索引
	超声波换能器

	数值
	范围：0.000至9999

	
	出厂设定值：5.000米（或等于编程单位）

	主变量
	· P007 量程 

	参变量
	· P005 单位 

	相关参数
	· P800 盲区

· P921 物料测量

· P927 距离测量


     设定此参数也就是设定量程（P007）除非量程已经设定了另外一个值。若选择测量距离（P001=3），量程将

预设为零点。


P007 量程

     键入被测物料的变化范围。

	     主索引
	物位

	数值
	范围：0.000至9999

	
	出厂设定值：基于零点（P006）

	主变量
	· P605 水头零位

· P112 继电器翕合设定点

· P113 继电器释放设定点 

	参变量
	· P005 单位

· P006 零点 

	相关参数
	· 体积（P050至P055）

· P800 盲区

· P921 物料测量

· P922 空间测量

· P926 水头测量


     将量程预置为接近于最大有效值的数值，输入一个最大应用范围的发射值。

     必须防止监测表面距超声波换能器表面的距离小于0.33米（1英尺），由于距离是大多数西门子妙声力超声波

     换能器的最小盲区（某些场合需更大的盲区－请参见超声波换能器手册）

     许多其它参数，按量程延伸的一定百分比比设置（即使单位输入）。其中一些测量参数的数值会随安装后量程

     的改变而改变，而另外一些参数由料位，也随量程设定变化的改变而改变。

仪表安装孔





�





�








12

