通过PRPFIBUS-DP实现带集成DP接口CPU之间的主从通信
1． PROFIBUS 简介
1． PROFIBUS 基本性质

PROFIBUS规定了串行现场总线系统的技术和功能特性。通过这个系统，从底层（传感器、执行器级）到中层（单元级）的分布式、数字现场可编程控制器都可以连网。PROFIBUS区分为主站和从站。

· 主站   主站掌握总线中数据流的控制权。只要它拥有访问总线权（令牌），
主站就可以在没有外部请求的情况下发送信息。在PROFIBUS协议中，主站也被称作主动节点。
· 从站   从站是简单的输入、输出设备。典型的从站为传感器，执行器以及变频 器。从站也可为智能从站，如S7300／400带集成口的CPU等。从站不 会拥有总线访问的授权。从站只能确认收到的信息或者在主站的请求下发送信息。从站也被称作被动节点。
· 传输方法  符合美国标准EIA RS485的闭合电路传输，是制造工程、建筑服务管理系统和动力工程的基本标准。它采用铜导体的双绞线，也可用光纤。
· 传输速度    PROFIBUS总线的传输速率从9.6Kbit/s—12Ｍbit/s。
网段总线长度与传输速率的关系

	传输速率/(Kbit/s)
	9.6—187.5
	500
	1500
	3000--12000

	总线长度/m
	1000
	400
	200
	100


· 最大节点数   127（地址0－126）
2． PROFIBUS现场应用类型

PROFIBUS提供了三种通信协议类型：FMS，ＤＰ和PA
· PROFIBUS－FMS：用于现场通用通信任务的FMS接口（DIN 19245 T.2）
· PROFIBUS－DP：　用于与分布式I/O进行高速通讯
· PROFIBUS－PA：    用于执行规定现场设备特性的PA设备，它使用扩展的    PROFIBUS－DP协议进行数据传输。
3． 利用PROFIBUS DP进行的通信
PROFIBUS－DP是为了实现在传感器－执行器级快速数据交换而设计的。中央控制装置（例如可编程控制器）在这里通过一种快速的串行接口与分布式输入和输出设备通信。与这些装置的通信一般是循环发生的。
中央控制器（主站）从从站读取输入信息并将输出信息写到从站。
单主站或者多主站系统可以由PROFIBUS－DP来实现。这使得系统配置异常方便。一条总线最多可以连接126个设备（主站或从站）。
· 系统配置  
      系统配置的规范包含一系列的站点，I/O地址的分配， 输入输出数据的完整性，诊断信息的格式以及总线参数。

· 设备类型

DP1类主站       这是一种在给定的信息循环中与分布式站点（DP从站）交换信息的中央控制器。

典型的设备有：可编程控制器（PLC），微机数值控制（CNC）或计算机（PC）等。 
DP2类主站      属于这一类的装置包括编程器，组态装置和诊断装置，例如上位机。这些设备在DP系统初始化时用来生成系统配置。
DP从站            一台DP从站是一种对过程读和写信息的输入、输出装置（传感器/执行器），例如分布式I/O,ET200，变频器等。
二．通过PROFIBUS－DP实现两CPU集成DP接口之间的主从通信    

PROFIBUS－DP从站不仅仅是ET200系列的远程I/O站，当然也可以是一些智能从站，如带集成DP接口和PROFIBUS 通信模块的S7 300站，S7400站（V3.0以上）都可以作为DP的从站。下面我们将以两个CPU315-2DP CPU之间主从通信为例介绍连接智能从站的组态方法。
1． 硬件和软件需求
硬件：

PROFIBUS-DP主站  S7－300 CPU315-2DP(6ES7 315-2AG10-0AB0)
                                   SM374

PROFIBUS-DP从站   S7－300 CPU315-2DP(6ES7 315-2AG10-0AB0)

                                    SM374

PROFIBUS电缆及接头

CP5512（PCMCIA卡，用于笔记本电脑）或PC适配器，CP5611（PC机）

2． 软件：
STEP7 V5.3 SP2

3． 网络组态及参数设置
1) 新建项目：在STEP7中创建一个新项目，然后选择Insert(Station(Simatic         300 station，插入两个S7 300站，这里命名为Simatic 300(master)和
Simatic 300(slave)。当然也可完成一个站的配置后，再建另一个。
如图1。

[image: image1.jpg]CASIMATICHanazerProfibisp)
Fle Edt Insert PLC View Optins Window Help

0| 825 & |o(e daf [o 2

P FrofibusDP
SIMATIC 300(mester
SIMATIC 300(slave)

Pross F1 to get Help. [P iternal (ocal)




                          图1   在STEP7 硬件组态中插入两个S7 300站
2) 组态从站：在两CPU主从通信组态配置是，原则上要先组态从站。
· 硬件组态

双击Simatic 300(slave)“Hardware”，进入硬件组态窗口，在功能按钮栏中点击“Catalog”图标打开硬件目录，按硬件安装次序和订货号依次插入机架、电源、CPU和SM374等进行硬件组态。
      插入CPU时会同时弹出PROFIBUS接口组态窗口。也可以插入CPU后，双击DP(X2)插槽，打开DP属性窗口点击属性按钮进入PROFIBUS接口组态窗口。点击“NEW”按钮新建PROFIBUS网络，分配 PROFIBUS站地址，本例设为3号站。点击“Propertives”按钮组态网络属性，选择“Network Setting”进行网络参数设置，如波特率、行规。本例传输速率为1.5Mbit/s，行规为DP。如图2。
[image: image2.jpg]ptiansWindowHelp

NEEOCE] ?\‘ﬁl | [@ 1) %) nel

P5 30758
CPU 3152 0P

Addesses | Operating Moce | Confgotin

ShonDesopir: 0P
G Poenees| ()
s
oo Hshes addess: 125
e R | e

Inetface g

o [
T e |

& W PROFIBUS DP
e erorRUSPA
= 48 PROFINET 10
SIMATIC 300
O
X]

712
B
iz

a3

EiE
F1IC20P
FNIC2PP
BN
141

Tope: FROFIBUS
Address: 2
Networked: Mo

ot retworked

Comment:

Genensl

Hibpeities EPRUEIBUS:

3c2op
3uc2pp

Propeties 3ts
————— | sseop
Delete SES7 N1524F000480
SES7 315 24F01.0480
SES7 315.20F020480
SES7 15.24FIB0480

Highest PROFIBUS

| SES7 315.24FB2 0AB0

Opiions. SES7 315.24FB30AB0

Address: im =

Transrission Fae: 45,45 (31.25) Kbps
93,75 Kbps
1875 Kops

75 Hbps

Profle:

Braes i ko ek Fol. | Universal [DP/FMS]

I Change

SE57 31524610080

3152PN0P

1 | Heb | msraop
el 15

- 0 CPuTIe20P

« @ cuar2

GE57 315286100880

otk memory 128 KB: 0.1 /1000 ntuctons: MPL

IDP connection (DP master o DP slave); multi-ier

confguaaton up to 3 octdes: Send and eceive





                          图2  Profibus DP 网络参数设置
确认上述设置后，PROFIBUS接口状态如图3。
[image: image3.jpg]Propertics DR (RU/S2.1))

Generl | Actesss | Opsrtig Mode | Coniasion

Shott Desciption: ~ DF

Ot No.

Name:

Ferace
Tope: FROFIBUS
Address: 3
Networked: s

Fropeties

Comment

==

Help





                      图3  Profibus 接口状态
· DP 模式选择
同样在DP属性设置对话框中，选择“Operating Mode”标签，激活“DP slave”操作模式。如果“Test,commissioning,routing”选项被激活，则意味着这个接口既可以作为DP从站，同时还可以通过这个接口监控程序。也可以用STEP7 F1帮助功能查看详细信息。
[image: image4.jpg]Propertics DR (RU/S2.1))

Gonenl] Addesses Conigasion

£ HiaDp
© DP master

& DPslave

I™ Test, commissioning, routing|

Master Station
Mode
Rack )/ skt (5]

Disgrostc address:

Address for "l 2

206

205

o

==

Help




                         图4  DP 模式选择

· 定义从站通信接口区
选择“Configuration”标签，打开I/O通信接口区属性设置窗口，点击“New”按钮新建一行通信接口区，如图5可以看到当前组态模式为主从（MS，Master-slave configuration）。注意此时只能对本地（从站）进行通信数据区的配置。
Address type: 选择“Input”对应输入区，“Output”对应输出区。

Address:         设置通信数据区的起地址。

Length:            设置通信区域的大小，最多32字节。

Unit:                 选择是按字节（byte）还是按字（word）来通信。

Consistency:   选择“Unit”是按在“Unit”中定义的数据格式发送，即按字节或字发送；若选择“All”表示是打包发送，每包最多32字节。此时通信数据大于4个字节时，应用SFC14，SFC15。
设置完成后点击“Apply”按钮确认。同样可根据实际通信数据建立若干行，但最大不能超过244字节。在本例中分别创建一个输入区和一个输出区，长度为4字节，设置完成后可在“Configuration”窗口中看到这两个通信接口区。如图6。
[image: image5.jpg]Propertics DR (RU/S2.1))

e

Fow | Made | Patner DP &

T Paner addr | Local addr

TLenath | Consiste.. |

Mode: B Msterstoveconfgton]
 DP Patrer Master Lo Shve
DP ddess =] || opsddess g
e Hane: "
r— o] | (Addess e
a Address: ddress:
s o
Lk Process image: - Process image: OB1F ]
e 0B <] | | Dissrosic e
Lengt Commen:
uni e =
Consitency

oK

Apply

Cancel Help





                                图5  通信接口区设置
[image: image6.jpg]Propertics DR (RU/S2.1))

Gerera| Addesse | OperaingMode. Confgustn |

0 N W - L
WS 120 4Bye — Unit

28

New. Edt. Delete

MS Masterslave configuraion
Master
Statior:
Comment: I

o Cwesl | He





                                图6  设置完成后的从站通信区
· 设置通信区完成后，点击编译存盘按钮，编译无误后即完成从站的组态。
[image: image7.jpg]\, W Confie S SIMATIEB0D[slave) (Confieiation),
) Stetion Ed_Insert PLC View Options Window Help

lelilﬂL‘iﬁﬂJ Bl _I_IF__I_I_H

ﬁ\?Tﬁ

1 P5 30758
2 1207
2

Profibushy|

[ [

Statior:
SIMATIC 300(slave)

—— Mo

[0/2/0]CFU 3152DF

|0

5| [ Moo T
k) eSS0 EATE
CPU 15 ZDF[6ES7 315 2AG10.0A80

0P

DIE/D0E2EV/0EA _[6ES7 323 1BHODTAAD 0

———





                                 图7 从站的编译存盘
3) 组态主站

· 完成从站组态后，就可以对主站进行组态，基本过程与从站相同。在完成基本   硬件组态后对DP接口参数进行设置，如图8。本例中地址设为2，并选择与从站相同的PROFIBUS网络（PROFIBUS1）。波特率以及行规与从站应设置相同。（1.5Mbit/s；DP）。
· 然后在DP属性设置对话框中，选择“Operating Mode”标签，选择“DP  Master”操作模式。如图9所示。
[image: image8.jpg]el | s | Opersingoce| orpastion

Short Desciption: ~ DF
Ot No.
Name: 0P
Inteiface.
Tope: FROFIBUS
Addese 2 @
Genersl  Parameters
Hibperties EPROEIBS:
Address:
General Network Setings
Highest address: 125
Transrission rate: 1.5 Mbps
Highest PROFIBUS = Optins.
Subnet Address 26 <] Change.
New.
Prapattss. Transrission Fae: 545 (3125 Kbps
93,75 Kbps
Delete 1875 Kops

Profle:

o Ccel |t

3 (@ 5

Standard
Uriversal DP/FMS)
UserDefined

|

o

Cancel Help





                            图8  主站DP接口参数设置

[image: image9.jpg]Propertics DR (RU/S2,1))

Gonenl] Addesses Conigasion

£ HioDp

© DPslave
I Test, commisioning, fouing
Mster Station
Modie

Fack (] /it (5]
Fisceptacle forterace module

Disgrosic address

Address for 'l 2

o Cesl | He





                                  图9  DP接口为主站 
· 连接从站：在硬件组态（HW Config）窗口中，打开硬件目录，选择“ PROFIBUS DP(Configured Stations”文件夹，将CPU31x拖拽到主站系统DP接口的PROFIBUS总线上，这时会同时弹出DP从站连接属性对话框，选择所要连接的从站后，点击“Connect”按钮确认。如图10。
注：如果有多个从站存在时，要一一连接。
[image: image10.jpg]wratior

B Sioion Eat Isert PLC View Options Window e

D@ (% & e @l o %8 e
g 7] oix

1 Ps 30750 PROFIBUS(T}: DP mastersystem 1) s LS
2 CPU 315-; Profile: Standard it
X2 OF i

B |2 )

4 AR "+ 23 Addtorel ikl Devices

5 T CRObest

E (53 ClosedLoop Cortoler

7 T et

5

5 E U 41

i

Corliguaion
. Confgued Save Contolers
Configured save contlers can be connected to the PROFIBUS master.
Salec  olave and ciek “Conmect
v e
[ —— |

2| o

Sit| 1 Mode

| N

2 [[§[cPu 315-20P L — O —————— [>]

e[l o7

:

1 e

|  Active Conmection

| <No Cornection

7

4 Discornect

e g
i

= ok Cancel Heo | (57300 1 07 v, e and dgnosi et |

Trasi o aie

[ Icng





                               图10  连接从站
· 通信接口区：连接完成后，点击“Configuration”标签，设置主站的通信接口区从站的输出区与主站的输入区相对应，从站的输入区同主站的输出区相对应，如图11所示。图12为设置完成I/O通信区。
[image: image11.jpg]P siave properties,

= Name: R Name: CER—
M5 Masterlave confiraton Al [T || | At ei il
Comment [ o

Length

Comment:

uni CO|

Consistency: — [Unt ]





                                   图11  通信数据区设置

[image: image12.jpg]P siave properties,

Genetl| Corvecion Confgtion

st
[

28

New. Edt. Delete

-MS Masterslave configuration

Master (2)0F
Statior: SIMATIC 300[master)

Comment: I

o Cwesl | He





                                  图12  通信数据区
确认上述设置后，在硬件组态（HW Config）中，选择编译存盘按钮，编译无误后即完成主从通信组态配置。
[image: image13.jpg]B Stoion Eat_Isert PLC View Options Window e

Dlel=8 (3] &) o] alwBo) % x|

— \GEER

=2
1 P5 30758 PROFIBUS(1): DP master ystem (1)
2 CPU 315-
x 0P
3
[ DIE/D0E2
5

i





                           图 13   组态的编译存盘
· 简单编程：在程序调试阶段，建议将OB82，OB86，OB122下载到CPU中，这样可使在CPU有上述中断触发时， CPU仍可运行。相关OB的解释可以参照STEP7帮助。本例附有简单例程，仅供参考。
