[精] 主题：回复:关于S7-200模拟量的问题
模拟量比例换算:
因为A/D（模/数）、（D/A）数/模转换之间的对应关系，S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号，两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。
例如，使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入，在S7-200 CPU内部，0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000；对于4 - 20mA的信号，对应的内部数值为6400 - 32000。
如果有两个传感器，量程都是0 - 16MPa，但是一个是0 - 20mA输出，另一个是4 - 20mA输出。它们在相同的压力下，变送的模拟量电流大小不同，在S7-200内部的数值表示也不同。显然两者之间存在比例换算关系。模拟量输出的情况也大致相同。
量程都是0 – 16MPa，但是A是0 - 20mA输出，另一个B是4 - 20mA输出在PLC内换算成0 – 16MPa:
A: Y=(16MP-0MP)*(X-0)/(32000-0)+0MP
B: Y=(16MP-0MP)*(X-6400)/(32000-6400)+0MP
例:变送器的量程为0～100℃,输出为4～20mA,那么1mA就对应(100-0)/(20-4)=6.25℃,那么50℃时,对应的输入电流应为4mA+50/6.25=12mA.
如果是单极性,1mA对应于PLC的标准化值为(32000-6400)/(20-4)=1600,
那么50℃时,对应的PLC的标准化值为12*1600=19200.


例:变送器的量程为0～100℃,输出为4～20mA,那么1mA就对应(100-0)/(20-4)=6.25℃,那么50℃时,对应的输入电流应为4mA+50/6.25=12mA.
如果是单极性,1mA对应于PLC的标准化值为(32000-6400)/(20-4)=1600,
那么50℃时,对应的PLC的标准化值为12*1600=19200.


其实这些转换关系不需要死记,归根结底只要记住在S7-200里模拟量的量程转换为数字量都是0-32000就行了,0-10V,0-5V,0-20mA都一样,4-20mA和0-20mA的区别只是后者加了4mA的偏移,相应的比例就是6400-32000了,用4-20mA的一个好处是信号出故障了好判断,检测到0了说明断线或断电了,检测到34000了说明信号超量程了,程序可以做相应报警或处理.

