[image: image1.png]



快速启动手册
[image: image13.png]



DPS300使用指南

编程

    通过点号和参数号来识别编程者编程的参数。点号涉及换能器(容器)号、继电器号、mA输出号或TS-3号等，由点类型指示器来识别。对每一个点号，各参数号都有一个预置的参数值。
    编程是根据需要改变预设的参数值，以得到所希望的工作运行模式的过程。所有操作者可编程的参数都在本手册的快速启动参数、应用参数及增强参数等章节中有定义。
显示
    在编程模式中，点类、点号、参数号和参数值(以及各种其它编程信息)都可以被观察到。

    注：许多指示器是专对特定的编程状态，因此并非所有的指示器在同一时间显示。
[image: image2.png]Numeric Value Keys

Function Keys



[image: image3.png](@)

+ O F Lt 0 @




[image: image4.png]


[image: image5.png]







  
[image: image6.png]


[image: image7.png]



[image: image8.png]


[image: image9.png]




      
[image: image10.png]




      

[image: image11.png]


[image: image12.png]g

/876

AN N

? 4

/





     



参数号 
     
与参数值相对应的可编程参数.

点类型    
   
指换能器、继电器、mA输出、或TS-3.

点  号    
   
与参数值相对应的换能器、mA输出或TS-3.

参数值    
   
所显示点号的参数号的当前值
百分数    
   
以百分比显示参数值.

无效键入  
   
显示输入值有问题（确认吗？）.

辅助功能  
   
指示进入辅助功能（只适用某些参数号）.

卷动键入标记  
指出参数值可以卷动键入.

编程模式  
   
指示已进入编程模式.

键盘-编程模式

在编程模式中,使用DPS300编程器的键盘来执行指定的功能。



       切换进入点号、参数号、或参数值的显示

       给已进入的显示输入数据
       输入参数值的小数点（将波形和TVT点左移）

       输入一个负的参数值（将波形和TVT右移）

       清除目前显示的参数值(启动一个参数重新复位）

       把当前的参数值贮存到存贮器中(完成参数重新设置)


       把参数值切换成以百分数显示或单位显示的切换(进入辅助参数功能)


       增加已键入的显示值

       减小已键入的显示值
            作一次超声波测量
    进入运行模式
进入编程模式
在初次上电工作时，DPS300会显示“OFF”，要进入编程模式…


1．通过6个紧固螺钉确保上盖已盖好。


2．把红外编程器放入凹槽中（没有接线或紧贴的要求）。


3．(
    当从运行模式进入编程模式时，所有的运行数据都被保存在储存器中，继电器状态和mA输出值被“保持”为“最后测量值”（除非受参数改变的影响或按了一次     键）直到重新进入运行模式，如果DPL+不注意被留在编程模式下超过一定时间会自动进入运行状态。
参数值的改变
在编程模式中---

1．       按要求下划线参数号显示区域和…


a) 键入想输入的参数值（直接进入）或…


b) 按要求      或    （卷动进入）。


（快速启动参数和以前修改过的参数可以卷动进入）

2．           按要求进入变成下划线的点号显示区域和…


a) 键入想输入的参数号，（直接进入）或…


b) 按要求           或      （卷动进入）。



要一次修改所有点号的某一参数，请选点号为00

3．当需要的参数号和点号显示时…



键入想要的参数值和     



在相应的编程图表下记录每一个数值的修改，



以便将来参考（特别是在需要全部重新编程时）。



如果参数值不允许修改，进入锁定参数（P000）



并键入锁定代码（查看编程安全一节）
参数复位的特点
    在第一次上电启动时，所有的参数都在“初始”值，在许多情况下，当一个参数值被改变后，相关的参数值会做相应地自动修改。当进入一个参数号时，如果显示的预设置参数值是可接受的，无须再键入。
    把操作者调整的参数值回复到预设置值，并显示适当的点号和参数号…

    把许多参数都恢复到预设值时，请参考全复位（P999）


注：



如果在系统安装之前DPL+被用任意参数进行“过程测试”，紧接着更换EPROM，



或需要重新编程时，要执行一个全复位（P999）。
特殊参数
    某些参数值只是为了显示而不是能被操作者修改的。这些参数请参考只视参数。在本手册的

只视参数 由在参数号边上的“（V）”来识别。

    某些参数值是所有点号共同具有的。这些参数值请参考全局参数，当进入全局参数时，点号显示自动切换到点号00，并且一旦回到非全局参数时，点号自动恢复。在本手册的参数部分，全局参数可由参数号边的“（G）”来识别。
编程加密
所有操作者的编程都被保存在不丢失的储存器中以免掉电。当完成编程后，可拿走编程器，并加密，以防止意外的编程修改。锁定参数（P000）可能被用到。
加密参数
P000（G）
锁定


用这一参数（如果需要）可以使所有编程参数不能被修改。


在全部编程完成之后直接进入（不能由卷动进入）这一参数并输入任何一个值（1954除外），使编程的锁定功能起作用。


当锁定起作用时，DPL+能从运行模式切换到编程模式，任何参数的值可以看但不可以修改。如果要解密，则直接进入这一参数并键入值“1954”。


这个参数值不可以通过按        键复位。


值：
1954=off（参数值的允许改变）



  -1=在模拟状态下控制继电器活动


   other=启动锁定（编程加密）

快速启动参数
按要求修改快速启动参数以适应安装要求。


如果需要，参考技术参考的相关应用例子来得到帮助。

当上电启动，DPS300需要花5分钟才能锁定在初次的测量。在这期间也许会有几个错误指示，这些均可忽略。如果超过5分钟的启动期后仍有错误指示，请参阅故障诊断部分。

P001  运行
按要求键入想要的运行模式。
选择 ："物位" 显示零点（P006）到泥浆面的距离。
"空间" 显示满量程（P007）到泥浆面的距离。
"距离" 显示换能器表面到泥浆面的距离。

"不工作"换能器不被扫描。报警继电器通电。泵控制继电器断电，mA输出进入到空仓值。
值:   
0=不工作

    1=物位（预置）

    2=空间

    3=距离

P002 物料
输入被检测的澄清池的类型。
DPS300将能检测到各种不同应用中的泥浆界面。从以下DPS300的安装及澄清池类型清单中选择最符合你的应用工况的相应有效值。

其它一些参数值均通过P002预置，参看P111默认参数设置清单。

演示

  0=仅适用于空气条件下的演示

初级废水澄清池

  1=带有表面徶渣机及底部刮泥机的固定安装（预置）。

  2=仅带有底部刮泥机的固定安装。

  3=带有移动桥的矩形澄清池。

  4=带有旋转桥的圆形澄清池。

二级污水澄清池

  5=带有表面徶渣机及底部刮泥机的固定安装。

  6=仅带有底部刮泥机的固定安装。

  7=没有表面徶渣机或底部刮泥机的固定安装。

  8=带有移动桥的矩形澄清池。

  9=带有旋转桥的圆形澄清池。

自来水澄清池

  10=仅带有底部刮泥机的固定安装。

  11=没有徶渣机或刮泥机的固定安装。

  12=带有移动桥的矩形澄清池。

  13=带有旋转桥的圆形澄清池。

采矿澄清池

  14=仅带有底部刮泥机的固定安装。

  15=带有表面徶渣机及底部刮泥机的固定安装。

储罐设置

  16=没有表面徶渣机或底部刮泥机的固定安装。（悬浮固体 >1%）
  17=没有表面徶渣机或底部刮泥机的固定安装。（悬浮固体 <1%）

P005(G) 单位
输入零点(P006)，量程(P007)所要求的测量单位。
值:
1=米   (m)（预先设置）


2=厘米 (cm) 


3=毫米 (mm)

               
4=英尺（ft）

                    5=英寸（in）
P006 零点
以所选择的单位键入要测量的最大距离（换能器到容器底部）。
这个值预置为8.000m(或等于编程单位)

输入时，这个值自动地被设置成量程最大推荐值。
值：0.000到9999

P007 量程
键入空仓到满仓的距离最大推荐值。

量程自动预置为3.000m或相应的单位（P005）。

值: 0.000到9999

按要求改变快速启动参数,进入运行模式来评定/修正基本的系统性能
点号	





单位





参数值





辅助功能








点类





换能器





继电器





模拟输出





TS-3








索引











卷动标记





无效输入





编程模式	





服务中的


继电器





参数号





污 泥 界 面 计 DPS300








1

