我用FB做的带数据块的流量累积功能块。采样累积在毫秒单位内ms_v,满一秒转入是s_v,同时将ms、ms_v清零,满一分钟累积量转入m_v,t同时将s、s_v清零，满一一小时累积量转入h_v,同时将min、m_v清零,可以累积入天…….。每一时刻的累积量是ms_v+s_v+m_v+h_v。Rest为零累积量清零。

在OB35中调用即可，如OB35中断周期为100ms，流量输入单位方/H，Unilt_c就是36000，Hz就为10，unilt_v对应流量记满量程值。

In   pv                     word            瞬时流量

In   Unit_c                 Real          瞬时流量单位转换为采样时间流量单位

In   Rest                   int           为零时，累加器清零

In   Hz                    int           每秒采样次数

In   unilt_v                 Real          流量计最大流量单位

Out  ov                     Real          流量累积输出

In_out  ms                   int            毫秒记数

In_out  s                    int             秒记数

In_out  min                  int             分钟记数

In_out  h                    int             小时记数

In_out  ms_v               dint              毫秒流量累积

In_out  s_v                dint               秒流量累积

In_out  m_v               dint               分钟流量累积

In_out  h_v                dint              小时流量累积

In_out  in_v                dint              将输入瞬时流量变为长整型

流量累积功能块

毫秒流量累积

      L     #PV

      T     #iv_c

      L     #iv_c

      L     #ms_v

      +D    

      T     #ms_v

      L     #ms

      L     1

      +I    

      T     #ms

      L     #Hz

      <I    

      JC    ol

秒流量累积

      L     #ms_v

      L     #s_v

      +D    

      T     #s_v

      L     #s

      L     1

      +I    

      T     #s

      L     0

      T     #ms

T     #ms_v
L     #s

      L     60

      <I    

      JC    ol

分钟流量累积

   L     #m_v

      L     #s_v

      +D    

      T     #m_v

      L     #min

      L     1

      +I    

      T     #min

      L     0

      T     #s

T     #s_v
L     #min

      L     60

      <I    

      JC    ol
小时流量

      L     #h_v

      L     #m_v

      +D    

      T     #h_v

      L     #h

      L     1

      +I    

      T     #h

      L     0

      T     #min

      T     #m_v

清零

ol:    L     #Rest

      L     0

      <>I   

      JC    end

      L     0

      L     0

      T     #ms

      T     #s

      T     #min

      T     #h

      T     #ms_v

      T     #s_v

      T     #m_v

      T     #h_v
累积量

end:  L     #ms_v

      L     #s_v

      +D    

      L     #m_v

      +D    

      L     #h_v

      +D    

      DTR   

      L     #Unit_c

      /R    

      L     #unilt_v

      *R    

      L     2.764800e+004

      /R    

      T     #ov

不足之处，尚请指出。
