 F0003 故障
适用变频器MicroMaster 420、430、440。

主要产生原因：

· 电源电压低或瞬时掉电

· 冲击负载

· 变频器整流桥故障

· 变频器直流电压检测单元故障或电容老化

主要原因的进一步说明：

     对于MicroMaster 4系列变频器，电源电压的波动范围是±10%, 也就是说如果不考虑负载波动的情况下，变频器保证正常运行的最低输入电压为380V×(1-10%)=342V, 西门子工程师利用可变变压器做过测试，对于380-480VMM440，在稳定轻载的情况下，可以在工作电压275V时仍然能正常运行，此时直流母线电压仅为360V。但是当负载有波动时，变频器在输入电压为360V时就会发生故障。也就是说变频器的F0003故障是根据直流母线电压来判断的。在直流母线电压较低的情况下，突加的负载会导致直流电容的电压瞬间降低。

     电网瞬时掉电与电压波动不同，是指输入电压在极短的时间内消失，MicroMaster 4系列变频器抵抗瞬间掉电的能力较低，几十毫秒的瞬间掉电都会引起变频器产生欠电压故障。

     极少数情况下，欠电压故障由于硬件原因产生，包括整流桥中有一相不导通，或者直流母线电压检测单元不准，当然这些原因可以通过一些检测方法来判断，如测量三项输入电流是否平衡判断三相整流桥都导通，用电压表测量直流母线电压来比较r0026判断是否电压检测单元是否准确。

问题主要处理思路：

   当变频器发生故障F0003或者A0503报警时，首先要判断故障是在什么条件下产生的。

· 故障发生在启动过程中，在启动之前是否有A0503报警，如果有，在停机情况下检查r0026，如果r0026低于500V, 说明输入电压不正常，建议检查电压是否达到380V，三相是否平衡，是否电源接线有虚接可能，如果是发电机供电是否发电频率在47-63HZ 范围内，同时也可以用电压表来测量变频器的直流端DC+、DC-，如果与r0026显示值不符，侧说明变频器检测电源出故障，建议维修。
· 故障发生在启动过程中，在启动之前没有A0503报警，而是当变频器升到一定频率之后发生F0003故障，建议增加斜坡上升时间或减轻负载，如果还不能避免故障，需要检测变频器硬件，很可能会是变频器整流桥中有一项不导通，或者由于电容老化产生，建议维修。
· 故障发生在变频器运行过程中，偶尔出现，这种情况故障多由电网原因引起。这种情况下，需要首先观察电网周围是否有大设备投入运行，同一电网的灯是否有闪动，是否有雷击，是否有电源切换，同一电网的同种产品是否有同类故障（注：不同的产品的耐压能力不同，不足为比较依据）。对于风机泵类负载是否有风门或阀门的关闭动作等等，有条件的情况下可以用示波器来观测电网波形。需要说明变频器内部没有任何参数可以修改电网电压的范围，如果是电源的问题我们紧紧可以通过隔离变压器或者稳压源来从外部解决问题。
· 对于MicroMaster MM440，内部继承了动态缓冲功能(P1240=2 or 3)，当直流母线电压低于一定值的情况下降低输出频率，用来缓解直流母线电压降低。注意需要适当地修改输出频率限制 P1257。对于MM430与MM420，没有此功能。
· 自动再启动功能，在电网有波动的情况下，如果应用允许变频器有短暂的停车时，用户可以尝试使用自动再启动功能(P1210=4)，即当电网恢复正常后，变频器在运行信号保持的前提下尝试再启。

判断流程如下图所示：


[image: image1]
    上  电





    A0501





  正 常





检查r0026, 如果低于500，则检查三相输入电源电压，如果电压不正常，改善电网。如果电压在正常范围内，检查整流桥与电压检测单元（建议维修）





  启  动





启动过程中报警或故障F0003





增加启动时间P1120或者减小负载，如果不能解决问题则需要检查电网电压，如果电网电压在正常的范围内，很可能是整流桥中有一相未导通，这可以通过测量三相电流来判断。





故障在运行过程中偶尔出现，这种情况多数的原因为电源有波动或瞬间消失，可以通过以下方法来判断：


是否电网周围有大功率设备投入？


是否有电源切换动作？


同一电网的灯是否有闪动？


是否有雷电？


变频器上位接触器是否接触良好？


同一电网的其它同种设备是否有同类故障？


条件允许的情况下可以用示波器来监控输入电压。


增加稳压源








