1．如果圆形污水池有旋转桥架，而桥架底部带泥刮刀，上面带撇渣器，那么这个污水池一定是需要测量，沉淀下来的污泥厚度，配用西门子DPS300加XCT探头（标配）没有问题。
[image: image4.png]skimmer direction




2．浸没罩的作用是：当旋转撇渣器转到探头处时，碰到浸没罩，探头会慢慢抬起，防止探头被撇渣器撞坏。与防护等级无关。
[image: image1.png]DPS 300
bttt

e i I

Przay

D P§ 300 Hfi AR |
LA RGN

MR
XCT-12
ey





3。用超声波测量水下污泥的厚度，探头必须始终浸在液体中，并至少要达到1公分。
[image: image2.png]XCT —12 s

S TSI S 5L

i

(P0OB) B
it
(PO07)

[ S

11 -

0.000 to 9999




图片来自DPS300说明书。
4．超声波探头电缆与探头本体的连接的密封要求，达到了防护等级IP68。[image: image3.png]



