IFIX与S7 PLC 的S7 连接

通过以太网建立OPC 服务器与S7 PLC 的S7 连接

以S7-300为例
1、 S7-300 的组态

1）、打开SIMATIC Manager， 创建一个新项目，并插入300的站。

 [image: image1.png]Press 1o gnt . TCF/IF =5 Res ok TLBISS Fanidy | T





2）、双击Hardware 进入S7 300 硬件组态，在相应插槽插入与机架硬件匹配的模块，并
对CP343-1 分配IP 地址等参数，建立以太网。

[image: image2.png]DS-8 & &

LR s DO R

Genaral

Paciatacs |

IS4t BAC adiress / use 150 protecel

5o w

o,

o7 315

e ataress

7

T st
St sk

e —

I T 4 nidnad i zilected
kA ——
ety

Gateray
[

AT —
FEmm

e ronter

Mdeas: 0T
N

Fropertios

Baete

W ~
FRrTaS-E
ForeT 1

rm
0 T
= D mauurid aeme
EESTe
" 0 s 365-1m00-01m0.
& Qs ses-ipuo-omm
Q) sa 3e-imit-om
& Qs se-ipe0-omm
= Qe se-imei-om
.o
it
© QT s 1
s Qo
#0107 351 A
#0207 301 Lo
« Q morsis
= D roinet
Qovam
s Qo

CE=an
3

[0

Cuncat s

« Qo m
* Qo iz

cQoas

* Qo

s Qovaxzw

» Qo iz e

=T v

EEECEEEREE

Fress F1 o et Nl

ez T
Ty
! e e T

A B e,

e





3）、设置完各硬件参数后，点击存盘编译按钮，编译无误后即完成S7 300 硬件组态。

4）、S7 300 PLC 的下载：
首先要选择正确的下载路径，即设置PG/PC 接口：在“SIMATIC Manager”主菜单“Option”的下拉菜单中选择“Set PG/PC Interface”，或者打开操作系统的控制面板“Set PG/PC Interface”，进行设置，选择正确的通讯接口。

点击下载按钮下载S7-300的硬件配置。

[image: image3.png]D@8 & & 0 da DO RN

o0
me [ e

i Si5 7 IF ol i o
3

[+ Wmomse A
_ ]

L ) B

Exrw SEQ FXY GRO IAD WHY al—

O w i et [FEL] I |

) [ meiEs. B>EE
?2 N e ¢ S b
o T v ® wie migem negee sgmey |

¢ B o= @ I iﬁ s 00

2 2B B =

ESENFRAED 5 o 10
R !‘»‘f W <& ¥ OB e v
wE  FRRER  XHRET RERES R EL RPKP o
g ie

ws?ﬁ?ﬁ




[image: image4.png]W Eeaerm

ET=3
3

s

s

n "
DE:E % & o haDD RN
S T
Fni
CIETE =
o
EET it R, ro/vc 51 ]
(€] © & P seme|
it 0) B mHEE ERBFIHSW :
— e swn  emiew = ||
— pgpy 2
—s 1 cemsmossoro: i
Friorn @ _At®
o o | ||
. st o ECT) it
2 e
. 5 R o s
“sjo = - o
5| s Soas: 8O 5

3
g
E—
[X]
7
T
e —|
@

[

gEm

po-ou0
o
bi-o




二、配置PC 站的硬件机架

1）、通过点击图标打开Station Configuration Editor 配置窗口。

[image: image5.png]e
L]

DE8 & & dnis| O R w2

Eina

Gompenants |isgaostics | Coniqwation Ino |

St e woas:

T e Fina | Stat | Bufstor | Com | A

o | | |

o Yo | ot Statin . | bz Satin |

E—T





2）、选择一号插槽，点击Add 按钮或鼠标右键选择添加，在添加组件窗口中选择OPC

Server 点击OK 即完成。

[image: image6.png]DE8 & & dnis| O R w2

Eina

1

Gompenants |Dingaostics | Coniqation Tno |

S o

)

- e T

o :
s ... O
.

® ! i =]

> .
o o

2 12 Peweter [ ]
q ==

coca | way
v T T T

Station vme | Dt sttion Bixole swtin |

®

EP)

E—T





3）、同样方法选择三号插槽添加IE Genaral 后，即弹出其属性对话框,设置网卡参数，如IP 地址，子网掩码等。

[image: image7.png]dnis| O R w2

2

Eina

Station Configuration Editor - [ONLINE] ]
Gompenants |Disgaostics | Coniquation Tno |

Station: e

e
ot Ve D Tooe T Statw 3lstor TG |

U0 o s o Server %

: B |
! st 3]

s

w0 Yo: ot

@ et S A N PRI -
3 b assig E =1

coca | way

AT T T T T

| bz Satin |

E—T





[image: image8.png]= [X]
L]

D@9 & L=
P [ —T

/) Station Configuration Editor - [ONLINE] ]

MACoddess  [D0BBDEOOT Netok Poprie.
1P s T 7T acivelspoocdony |

Tt
Fe—

-
o o Hebo

o
1
n

&

o | | |

Stution tme.. | Dot Satin . | bz Satin |

®





4)、分配PC Station 名称
点击“Station Name”按钮，指定PC站的名称，这里取名位PC1。（命名原则：这里的
PC 站名应与下面STEP7 硬件组态插入的PC Station 名称一致）。点击“OK”确认即完成了PC站的硬件组态。

[image: image9.png]dn s [0

ik

&

Eina

Gompenants |Dingaostics | Coniqation Tno |

Station: e

woas:

e Fina | Stat | Bufstor | Com | A

I | |

n Huns

| port station .| bz Satin |

E—T





3、 配置控制台（Configuration Console）的使用与设置

1)、 配置控制台（Configuration Console）是组态设置和诊断的核心工具，用于PC 硬件
组件和PC 应用程序的组态和诊断。
2) 、正确完成PC 站的硬件组态后，打开Configuration console。

[image: image10.png]e
(]

DE8 & &

dnis| O R w2

W Tindows Cataloe
R Findors Trdute
@ VETRFDERBUE

—
P frn S pre—
) W @ e ’
& @ 8% H
@ s ¥

,g" OFE Scout
Suiian

& Toternet Bplorer
D Outlonk Bepress
© Findens Wedia Flyer

[ JEERNTN P —

@ Findons Hovie Wker

e wser | - gy
@ Frinte Tote

] & irx »

|
.
@ demetnin

[y ——
@ ,
& s vescer g

) Conns i ening PC Stations

-

L

B8 Contisrstion Tncormation Service

) Tndusteiad Communication with 6 1€ Basics

7 o seom

B Set 1R Tntertace

) Tndusteiad Commanication with 6 1€ Taterfaces

18 ST-BeiEommact - ST Comestion Dingunstic

EP)

N E—Y





3)、 找到网卡，并设定 mode of the module:Configuration mode,然后点击 Apply。

[image: image11.png]HY Config - [SINATIC 300(1) (Configuration)

D@8 &&= 0 DO RN

IO BEQ FEQ EBE

e @@ R
SR stm | G odsls proparties
= B s ot
heplieations Tope of ek et

Mode o e i e |

R —

5 Mo e N of e e
Gaeral Inioce oo
& Version

) b 1 i et L5153 .
| [T L5 i
o
B CF sinulation L
Giceos pots
oo e ||

o ||l





4、 在STEP 7 中组态PC Station
1)、在STEP7项目中，插入一个PC站。特别注意的是，要将PC Station名称应改为与
Station Configuration Editor 中所命名的Station Name 名称相同，这里为“PC1”。[image: image12.png]Vi Gptims Bindw Holp

rEM e

s 0w
-

[ mitte >

engnents | Disguostice | Conigueation Tnfo |

Station: pel Mods: R
[Tndex T Hane: T Thing | Status | Bu/Stop | Comn | A
1 [ OFC Sever  OFC Server E O ‘
3 Flomwd I cmea E o |
b q
s |
. |
. [ L
.
0
u
2
o
h
s @
o dispontiz ey wmrvedl
b T I T (R |
Station ne | Eoport Station | Disle Station |

B

Hay





2）、双击Configuration 即可进入PC Station 组态界面。

注：在硬件组态中，从硬件目录窗口选择与已安装的Simatic net 软件版本相符的硬件插
入到与在Station Configuration Editor 配置的 PC 硬件机架相对应的插槽中。
[image: image13.png]DS &(& -0 i DD RN

~BY Contig = [pol (
W Stion it Jmert L Yiew Qptions Sinder Kilp

0@ % & (e b @R »

ntiguration) — itix-300]

[ 06 Server A

Eofl i =)

S o
- OFIS A
FwrmeT
Smwc 200
e 0
Gameral Feraaeters | SUMTIC IC Based Conrel 300/400
SINTIC 7 Statien

o & Contreller
P ©F Tl Beharnat

Sao
P 12 prous 55 s cQo
Pl o Pt
Zwer @02 i “ Qo
Supe wuk TR ST Qe e
e “ Qo e
s T80T b=t
5 G R ]G
e = O 12 Gonerad
— e
e s
o s
f Bt ot S
T o S e | S v srticason
¢ Sl
= S Qe suver
Co == -
- Swoss
St
Swe s
Sws

e

5 TS G





[image: image14.png]I T =

W Stion it Jmert L Yiew Qptions Sinder Kilp

DS % & Be da @D B R

e P ——

Statien et wa A
B — T T
O Server 0 Servr E o

[

for Tsprontic eatry srvived!

| i W || meeor |

Station Y.

| tepert station .| B Staie |

Hay

S o
ROEIS A
FwrmeT
smwc 20
smc 0
SUMTIC I¢ Based Conrel 300/400
SINTIC 7 Statien
Q3 Conteatter
©F Tl Beharnat
Qe
s Qo
v Qe s
Qo sz
v Qace e
Qo ez
Qo e
Qe es
=0 swera
Sz
S s
o rrms
Qomr
s deplication
© C dostication
= Q0 server
S 180 50
s moss
swn
swz s
swa





3）、完成PC 站组件设置后，按下编译存盘按钮确定且存储当前组态配置。

4）、更改 Set PG/PC Interface ，将S7ONLINE 指向PC internal(local)。[image: image15.png]D@8 & & 0 da DO RN

= = EP)
R —— Bind: il

) &F po/pc B0

(] © @ /) veme)
10 [0 mamn EREEIEAW:
FoIe S R e e
> STEE T RERE)
" compnsnsRo:
e G

[@Bcrsets gmormas) =
IS0 1n Zermet > Rk

(BICH/I7 -> Redtuok KL8139 4

ce

RS/ BSTTCH B
a0
T
a0 L
EC R e





5）、下载PC STATION.

点击“Configure Network”按钮，进入NetPro 配置窗口。

[image: image16.png]B Seion Bt Dot BE Vier Options Bindor Holp

DS-8 & &

LR s DO R

3o
notule O .. 1. Commant
O Server 3
HETE Gt e z

= W
FRrTaS-E
« 48 rorze 10
- smac 0
« [ s 0
[ STIATIC 7 Based Contred 00/400
© 8 SIC e Statien

FRFIRS-TF Taves o SR ST, W7,
R ST areerituied rack)





6)、同样的方式再建一个PC STATION，即为“PC2”.

[image: image17.png]



7)、点击“Configure Network”按钮，进入NetPro 配置窗口。

在NetPro 网络配置中，用鼠标选择“PC1” “OPC Server” 后在连接表第一行鼠标右键插入一个新的连接或通过“Insert>New Connection”也可建立一个新连接。

如果在同一STEP 7 项目中，所要连接的PLC 站已经组态完成，即PLC 以太网通讯处理器（CP343-1 or CP443-1）网络已经使能，在选择“Insert NewConnection”后，连接会自动创建，需确认连接属性即可。

[image: image18.png]« 8 e 10
o O stations
© 8 Suats

fermus-or
e o

Eluldos@a ! W

Ethernet (1) s
go ] T
[SINATIC 300(1) lpcl
3
:

Shon/Hids Colomns
Optinize Colamn Vbt
Display Celonns





[image: image19.png]« 4 rorner 1
o O stations
Qs

fermus-or
e o

Ethernet (1)
Industrial Ethernet

L)
¥PL

Locsl Commction Ind Pt
&

P gneevay

"

5

Comction idemification
e T
e —
VD Yoma

Freseme

[y rartaer
a7 ST

warant e T

Tntsrfece: 38 Guneral =] [ om0

e Rl e e

Myar fEB0T [0

Mdgess Betaile





8）、在NetPro 网络配置中，用鼠标选择“PC2” > “OPC Server” 后在连接表第一行鼠标右键插入一个新的连接或通过“Insert>New Connection”也可建立一个新连接（与PC1的设定一样）。

9）、确认所有配置后，已建好的S7 连接就会显示在连接列表中。点击编译存盘按
钮或选择Network>Save and Compile，如得到No error 的编译结果，则正确组
态完成。这里编译结果信息非常重要，如果有警告信息（Warning）显示在编
译结果对话框中，这仅仅是一条信息。但如果有错误信息（error Message），说
明组态不正确，是不能下载到PC Station 中的。

[image: image20.png]AR I Y NN I
oix ]
Ethernet (1)
Bt [ atlalf [ Industrial Ethernet
Stastion of the —
s | 1P
i
« 8 noroer 10
s @
@
[
[T
o ervor
< >
< >
= Frrimer 5 Jrarior Tooe wa
>

fermus-or
e o <





10）、完成PC 站组态后，即可在NetPro 窗口点击功能按钮栏中下载按钮将组态下载到PC

站中。需注意的是，下载过程中会删除已有相关组件的数据，新的组态数据将被下载
到PC 机。点击OK 执行下载。

下载完成后，可以打开Station Configuration Editor 窗口检查组件状态。下图为正确状态显示画面。OPC Server 插槽Conn 一栏一定要有连接图标，此项说明连接激活。

此时，另一台电脑的设定如下，最终状态也应如下图

1、 须把IP地址设置正确。

2、 打开Station Configuration Editor，配置PC 站的硬件机架，其步骤与“二、配置PC 站的硬件机架”一致，应注意的是槽位与S7 MANEGER 的PC STATION站中PC2站一致。

3、 配置控制台（Configuration Console）的使用与设置与步骤“三、配置控制台（Configuration Console）的使用与设置”一致。

[image: image21.png]Station Configuration Editor - [ORLINE]

Componcats |Diaguostics | Conficuration T |

Statien: el [N )
Todex | Home Tine Fine | Stats | Bty [ Comm | A
LU - -
3 Fromwd  Iomed E o
s
®
B

e iagontic eney arrivedl

|

e |

[

|

SRR




以下所有步骤两台PC通用
5、 数据通讯的测试－OPC Scout， 

1）、 打开OPC Scout,（Start>SIMATIC>SIMATICNet>OPC Scout）

[image: image22.png]i

D@ @ [» =

|
fal
o [ G B
) R

3 REnRE O
O mres
b awun

Bum

TR D \Pragran Files\Sicmens\SIOKTIC ETLepe2\0PC Seont




2）、双击“OPC SimaticNet”在随之弹出的“ADD Group”对话框中输入组名，键入树出组名。
点击OK 确认。

[image: image23.png]D:
Eile Bait Fiew Dissley Bode Gptions Hilp

Olsielal of [+ _u |[7 w

| & | & | 7| =

0 Server,

[0PC Scout - Hew Projectl

| @ & [E4]
Severs and groups.
=)
= B LocalSeres) 1
& Itebstion OPCEDA.
& ebsn0reenc
& Intebtion SITOPC
= 42 OPC ST
 Wewas]
2 OPCSmulet 0P
& OPCSimaiicNET FD
& PukOn P
= By e Sty
" AddRernoe Serversts)

e el s oo

Trea Ramos Value |Foraat | Type | Access Quality| Stamp





3）、双击已添加的连接组，即弹出“OPC Navigator”对话框，此窗口中显示在Configuration Console 所激活的连接协议。

双击“S7”，在PC Station 组态NetPro中所建的连接名会被显示（S7connection_1）。双击此连接，即可出现有可能被访问的对象树（objects tree）。双击任意所需访问的PLC 数据区都可建立标签变量。这里以M 区为例，双击M 如果所显示的M区有红叉标记，这并无问题。只要再次双击“New Definition”，“Define New Item”对话框即被打开。可在此定义标签变量与数据类型。注：Datatype、Address、No.Value 参数必须定义，No.Value 是指数据长度。定义完成后，点击OK 确认。
[image: image24.png]222233
Songze-

4 becks
94 e
e

@
o

[EJore Seont - ven




4）、在“Define New Item”中点击确认后，新定义的条目即显示在OPC Navigator 的中间窗口。点击“→”就可将此条目移到OPC-Navigator 的右侧窗口，再点击
OK 按钮就可将此条目连接到OPC Server.
5）、上一步确认后，所定义的条目（Item）即嵌入到OPC Scout 中。如果“Quality”
显示“good”，则OPC Server 与PLC 的S7 连接已经建立，也就意味着可以对标签变
量进行读写操作。

[image: image25.png]=& o)
= 2 LocaSevste)
8 meluionOPCEDA
5 Iehion0PCEX
B innsi7ope
= 4 0P SimabhET

Mowgous)
2 OFCSimsieNET 0P
2 OPCSmaicET PO
& PrDive Putsener
= 24 Rere Savers)
Ny Ad e Sovert)

Trea Ramos Value | Fo Type | Access |Quality | Stamp |
157157 conmecion, THINTO S Oiped el RW ged 041320
2

o) el o30ed

o 7





6、 Ifix设置

1）、安装SI7 FOR IFIX 驱动

2）、打开iFix Startup,点击 SCU运行系统配置应用

[image: image26.png]inx

I~ FRLFEHE: SR,

Am

P
)| encwmeneas o,

AR
weg m
stus: [ R PSS LT ST vl
EE I RERE

BHRFEES
P R PR R X

R
SRR,

7%





3）、点击标记处，添加新的I/O驱动，SI7驱动。

[image: image27.png]Hrierer

e () 2o 0
FIX REETH

TA: FIX
SRIEFE: DATABASE
BRAE: 3.5 (uild sT1T)

e

WA ©F € [Vm-s8

Twem = EEEE R




[image: image28.png]ORM OFE  WEEEH:  Dawms [
Yo ik B
ERESY/ S

SIT= Siemens Saastac ST 01. 240





4）、点击iFix，打开工作台，选择I/O驱动下的SI7。

[image: image29.png]inx

I~ FRLFEHE: SR,

Am

P
)| encwmeneas o,

AR
weg m
stus: [ R PSS LT ST vl
EE I RERE

BHRFEES
P R PR R X

R
SRR,

7%





[image: image30.png]i I
THO RO The®

BRQ BAQ BRO BOO BB

BEBOLBGVERI MM

Locathsbacy
e
SutwmriStataabissley
NetemrStatuakedindune

SaHSIEUELE\

5 1 EAM

oz e [y

B w
= BEREE )





[image: image31.png]© ®EO IEEO MRO LRV SAD HRO B0 SHO

ETTLETLTLLELLET

XTI 1LY
g
D
2 S untinn
s
smde
fst
o e
2 B © Ve Bemote Servar I
Sa
el e the Porar Tool and
A st e P T T
AR, s
Loeall driver’s 1/0 server.
Loicos e
prevreend) Taam whiea i

SutworiStataadisgly] | Server butten

NetweriStatuakednd] | IE the server resides un o ramote

ErE Skt el b
DEBAIR e el St
Dhtry saaress
3 mRxnEEE T€ yon 1 not o e e o the
Iy st e Bt S
SamEsan SR e
=1
& EXE o ¥ Shox this didlog on startap.
= mmaraEs caca
5 1 EAM B m

oz e [y

= EREE )





5）、建立新的通道，点击左下add channel 图表。

[image: image32.png]D:

Eile Bait Yiew Displey Uode Options Help

DEEEo[v = [ w| ©| 8| &| 7| =
e

Mober of Chamatz P
b of Devicer: B
Fber of Data Blockst B

Gutting Sttt

Select a fild o button o display related information in s box.





6）、communications processor选择TCP/IP

   virtual field devices选择OPC SERVER

[image: image33.png]D:

Eile Bait Yiew Displey Uode Options Help

DEE@ o[> & |[w w| ©| 2| &| 7=

Fas |
& chunato [ —— Ee:
Wowico I
B ol ey —
virtsa Fe
Beies crp! =

Fraverser £ =
R —
Bevice 07D =

Displaye a list ofaailabla vitual i devces configured with your
SIMATIC NET software.

od | o | o) | % |

For Help, press F1 na





7）、添加新的device，connection：S7 connection_1。

[image: image34.png]Eile Bait Yiew Displey Uode Options Help

DEE@ o[> & |[w w| ©| 2| &| 7=

———
g

. Device N, i e
’Illﬂ-vm" Deseription

Frinay Boiee Soc Soiee
Comction Comsction

= oo =
ETTTe—

Resly Tineowt: [0 || Ry Tt 0
Ratries B3 e
Byt 8 || bawmee @

Displays the svallble connsctions for the selected prmary
communicaton processor and vitualfield device

+F | o] | e+ | x|

For Help, press F1 .





8）、添加新的数据块，点击左下角图表。以M区为例，M0-M10。所有的ENABLE打钩。

[image: image35.png]Eile Bait Yiew Displey Uode Options Help

DeEe o [v & |[w w| ©| &| &| 7|
7. P e
= @ peic e |

<

+d | o]

10 Adaress 5 Polling Sewsp

Strting Mltress: 0 || mrisay bt pT
Bing Mdress: 0 | | Secondary hate: frewiied
e ey

Destbni || aecmsries

Ltk Batal™ Dizable st . e
Ensble Block it Fn

Bata tositer s

Enables the e 0 pol the datablock when you select tis check
box,

| +& | < |

For Help, press F1




[image: image36.png]Bl

Bait Fien Displey Bode Gptions Hilp

eEe o [v & |[w w| ©| &| &| 7|
peicepae: e e
Deseriptien: [
Frimuy Doice Seang Torice
comtion Comactin
T comestin T =1 || B =
Baly Timeowt: [0 | | Bl Tests [0

<

+d | o]

Ratries B3 e =
Byt 8 || bawmee @

Enables the e o pol ths salected davice when you select this:
check box.

For 1o

sress 11




[image: image37.png]D:\Progr

Eile Bait Yiew Displey Uode Options Help

eEe o [v & |[w w| ©| &| &| 7|

B — _— =
B tnesn ——
e R —

o —

e |
i
e -

Enables the e 0 pol the channel when you select this chck
box,

<

+B | of] | 4l | X |

For Help, press F1 =





9）、点击左上方的运行和诊断按钮，当数据质量出出现GOOD，即连接OK。

[image: image38.png]Eile Bait Yiew Displeyode Options Help

D@ @ [» =

Tolw ©| ®| & 7=

<

ﬂ Data Block,

Tomits: [T Lt deiTine  OOETOE
b T etmitemes [
Tt
B B bty e
Nl —
Lt eree: [ [l Soeetie B

orerms;

e e

S |

Select a fild o button o display related information in s box.

,
3 | o8 | o | % |

For Help, press F1





