现场图片

[image: image1.png]



 S7200 附加通讯模块通过以太网上传数据

[image: image2.png]



FUE950内部依然采用M-BUS协议，外部接口改为RS485通讯
1、将m-bus模块替换掉
[image: image3.png]



2、FUE950RS485通讯简介
端口设置：
[image: image4.png]BitBoy. =123
Osend | ©®oo | [EfEmbesm] i Ceulom |
Stingtosend & Hex  ASCI Delay mS)
[foeoseais spend crC | [0 2]
W sm byte sting continuovsly vith delay .
e
] E\e Parameters i
Fous| ComnPor  BadRae Py sEi0iEmb
[eom <] [ <] [een <]
StopBits Dataits
o I |
70| % cancel |





A、 S7200主站发送命令：107BXXYY16     
注释：10H起始位，7BH控制字，XXH为FUE950地址，YYH为校验和，数值等于7BH与YYH相加，16H为停止位。

[image: image5.png]Request from master

Name Length in bytes Value Description

Start T T0H

C Field 1 5BH/T Request for UD2
BH

AField T —H

Check Sum 1 —H

Stop 1 T6H





B、FUE950从站的响应：BCD格式，读上来后很容易分辨。
[image: image6.png]DIF 0CH BCD 8
VIF —H Energy

See Appendix A.
Value - TotalEnerg
DIF 0CH BCD 8
VIF —H Volume

See Appendix A.
Value - TotalVolume
DIF 0CH BCD 8
VIF —H Power

See Appendix A.
Value - Power
DIF 0CH BCD 8
VIF —H Volumeflow

See Appendix A.

Value

Volumeflow





[image: image7.png]DIF 0BH BCD 6

VIF 5AH Flow Temperature 100
meC

Value - FWTemperature

DIF 0BH BCD 6

VIF 5EH Return Temperature 100
meC

Value - RVTemperature

DIF 0BH BCD 6

VIF &1H Temperature difference

10 mK

Value

DeltaT






























































































































































24VDC供电




























































































不合适的支撑座需要剪掉





485接线端子

















PAGE  
                                                                                          Page 3 of 3

