
西门子PLC与CHV系列变频器通信
一．功能介绍

英威腾CHV系列矢量变频器内置国际标准的MODBUS（从站）通信协议，配合CHV系列变频器专用通讯卡，可非常方便的实现远程通讯控制功能。通讯卡上提供RS232及RS485两种物理通讯端口，用户可通过设置卡上的跳线选择。

下面以西门子S7-200系列PLC为例，介绍PLC与CHV矢量变频器建立通讯并实现对变频器起停、频率给定、监控等功能的控制。

变频器作为MODBUS协议从站接收来自CPU224 PLC的通信指令，。

CHV系列矢量变频器在与CPU224通信前须做好以下准备工作：

1．确认已安装好CHV系列矢量变频器的通讯卡，并将卡上的端口跳线置于RS485端；

2．用一根带9针阳性插头的串口通信电缆连接在CPU224 PLC的自由通信口端，电缆另一端的第5、3、8线分别接在CHV变频器RS485通讯卡的GND、485+、485－端子上，其余线屏蔽不用；

3．预先设置变频器以下参数：

PC0.0=1                  //变频器通讯地址为1

PC0.1=3                  //通讯波特率9.6K

PC0.2=1                  //通讯数据偶校验

P0.01=2                  //变频器的运行指令采用通讯方式

P0.03=7                  //变频器的A频率设定采用通讯方式

二．PLC内存使用说明

西门子S7-200系列PLC的自由通讯端口编程必定会用到两个指令，即XMT(发送)指令和RCV（接收）指令。编写程序时需要为这两个指令指定数据缓冲区，一般以最低位数为0的地址作为数据缓冲区的起始地址。

    1．发送指令XMT缓冲区(写/读)

VB100

//xmt指令要发送的字节个数

VB101

//变频器通讯地址(01)

VB102

//modbus功能码(06/03)

VB103

//变频器被写地址高位/变频器被读起始地址高位

VB104

//变频器被写地址低位/变频器被读起始地址低位

VB105

//被写数据高位/被读数据字个数高位

VB106

//被写数据低位/被读数据字个数低位

VB107

//被发送数据CRC低位

VB108

//被发送数据CRC高位

2．接收指令RCV缓冲区

VB200

//rcv指令要接收的字节个数

VB201

//变频器地址(01)

VB202

//modbus功能码(06/03)

VB203

//变频器被写地址高位/被读数据字节个数高位

VB204

//变频器被写地址低位/被读数据字节个数低位

VB205

//被写数据高位/被读数据高位

VB206

//被写数据低位/被读数据低位

VB207

//被接收数据CRC低位

VB208

//被接收数据CRC高位

VB217       //被接收数据CRC验算低位

VB218       //被接收数据CRC验算高位

2．CRC校验子程序（SBR0）

英威腾CHV系列矢量变频器内置的MODBUS协议采用RTU传输格式，该格式使用CRC校验方式对每次发出或接收的数据帧进行校验。因此，该子程序使用了多个局部变量，以方便其它子程序调用。

在西门子STEP 7-Micro/Win 编程环境下（如图一），需要在该子程序的局部变量表中预先设定以下局部变量：

（1）输入型局部变量（VAR_INPUT）

1d_0:DWORD; // 待发送数据地址指针变量

lw_4:WORD;  // 待发送数据字节个数变量

（2）输出型局部变量（VAR_OUTPUT） 

lb_6:BYTE;  // CRC校验值高位变量

lb_7:BYTE;  // CRC校验值低位变量

（3）临时局部变量（VAR）

lw_8:WORD;
// 待发送数据字节个数计数变量

lw_10:WORD;
// 待发送数据每字节8位二进制数计数变量

Network 1

LD     SM0.0

MOVW   16#FFFF, LW6                //将16位CRC校验寄存器LW6全置为1

Network 2 

LD     SM0.0

FOR    LW8, +1, LW4                //对待发送数据字节个数(LW4)计数(LW8)循环

Network 3 

LD     SM0.0

XORB   *LD0, LB7                   //使待发送数据的第一个字节(*LD0)与

                                   //CRC校验寄存器低位字节(LB7)进行异或运算

Network 4 

LD     SM0.0

INCD   LD0                         //ld_0指向待发送数据的下一个地址

Network 5 

LD     SM0.0

FOR    LW10, +1, +8                //对每字节8位二进制数计数(LW10)循环

Network 6 

LD     SM0.0

SRW    LW6, 1                      //CRC校验寄存器LW6右移一位

Network 7 

LD     SM1.1                       //若移位后的溢出值SM1.1为1

XORW   16#A001, LW6                //则使值16#A001与LW6进行异或运算

Network 8 

NEXT                               //结束每字节8位二进制数计数循环

Network 9 

NEXT                               //结束每数据帧字节个数计数循环

3．   初始化子程序（SBR1）

该程序在PLC的第一个扫描周期运行，主要是设置CPU224自由端口的通信格式、数据接收格式及复位各寄存区（参见西门子S7-200编程手册）。

通信格式内容包括：波特率9.6K、每字节位数8位、偶校验等（注意与变频器一致）。

数据接收格式完全参照MODBUS RTU格式设定，以不少于3.5个字节传输时间的通信口空闲间隔作为数据接收的开始及结束信号。根据协议，PLC在准备接收数据前会先监测通信口是否空闲，如连续空闲时间超过了3.5个字节的传输时间，则PLC默认数据接收开始，此后通讯口上出现的信息即被认为是一个数据帧的内容。同理，随着一个数据帧的最后一个字节传输完成，又会出现一个3.5字节传输时间的空闲间隔，来表示一个数据帧传输的结束。（参见MODBUS协议标准及CHV系列矢量变频器通讯卡使用说明书）

对9.6K的通信波特率来说，3.5个字节传输时间约为5ms左右。因该程式的每个指令只准备接收一个数据帧的回馈信息，所以接收数据前的空闲检测时间可设为0，即PLC在发出数据后立即开始接收数据，但一个数据帧的传输结束空闲检测时间仍需设为5ms以上。

Network 1 

LD     SM0.0

MOVB   16#49, SMB30                //设置自由通信口格式

MOVW   +0, SMW90                   //空闲行间隔检测时间0ms 

MOVW   +5, SMW92                   //字符间定时器超时检测时间5ms

MOVB   20, SMB94                   //接收信息的最大缓冲区20字节

MOVB   148, SMB87                  //设置自由通信口的数据接收格式

FILL   +0, QW0, 1                  //输出印象寄存区复位

FILL   +0, MW0, 1                  //标志寄存区复位

FILL   +0, VW100, 5                //发送缓冲区复位

FILL   +0, VW200, 5                //接收缓冲区复位

ATCH   INT_0, 23                   //接收完成中断

ATCH   INT_1, 9                    //发送完成中断

ENI                                //在全局启用中断
PAGE  
1

