电缆载流量及外径技术参数
1、单芯电缆

	标称截面

（mm)
	绝缘标称厚度

（mm) 
	护套标称厚度

（mm)
	电缆近似外径

（mm)
	允许连续载流量（A）

	
	
	
	
	空气中(30℃)
	土壤中（25℃）

	
	
	
	
	 。
 。 。
	。。。
	 。
 。 。
	。。。

	
	
	
	
	Cu
	Al
	Cu
	Al
	Cu
	Al
	Cu
	Al

	1×1.5
	0.8
	1.4
	 6
	21
	…
	25
	…
	25
	…
	28
	…

	1×2.5
	0.8
	1.4
	 6
	27
	21
	32
	25
	33
	26
	41
	29

	1×  4
	1.0
	1.4
	 7
	36
	28
	42
	33
	43
	33
	47
	37

	1×  6
	1.0
	1.4
	 8
	45
	37
	54
	43
	54
	43
	59
	48

	1× 10
	1.0
	1.4
	 9
	62
	49
	74
	57
	73
	55
	80
	62

	1× 16
	1.0
	1.4
	10
	82
	64
	98
	75
	93
	72
	101
	80

	1× 25
	1.2
	1.4
	11
	105
	83
	124
	99
	120
	90
	130
	101

	1× 35
	1.2
	1.4
	12
	128
	99
	155
	119
	143
	109
	154
	120

	1× 50
	1.4
	1.4
	14
	169
	121
	186
	145
	171
	131
	188
	145

	1× 70
	1.4
	1.4
	16
	198
	152
	238
	181
	211
	161
	231
	176

	1× 95
	1.6
	1.5
	18
	244
	189
	289
	222
	252
	192
	275
	213

	1×120
	1.6
	1.5
	20
	283
	218
	336
	259
	288
	220
	313
	241

	1×150
	1.8
	1.6
	23
	326
	252
	388
	300
	324
	249
	352
	275

	1×185
	2.0
	1.7
	25
	375
	293
	445
	346
	362
	281
	400
	309

	1×240
	2.2
	1.8
	28
	445
	346
	528
	408
	424
	329
	463
	360

	1×300
	2.4
	1.9
	31
	513
	399
	605
	470
	481
	372
	526
	410


2、二芯电缆

	标称截面
（mm)
	绝缘标称厚度
（mm)
	非铠装电力电缆
	铠装电力电缆
	允许持续载流量（A)

	
	
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	空气中（30℃）
	土壤中（25℃)

	
	
	
	
	
	
	Cu
	Al
	Cu
	Al

	2×1.5
	0.8
	1.8
	10
	…
	…
	17
	…
	24
	…

	2×2.5
	0.8
	1.8
	11
	…
	…
	22
	18
	31
	24

	2×  4
	1.0
	1.8
	13
	1.8
	16
	31
	24
	40
	32

	2×  6
	1.0
	1.8
	14
	1.8
	17
	38
	31
	51
	42

	2× 10
	1.0
	1.8
	17
	1.8
	20
	53
	41
	70
	54

	2× 16
	1.0
	1.8
	19
	1.8
	22
	71
	55
	92
	71

	2× 25
	1.2
	1.8
	21
	1.8
	24
	90
	70
	117
	92

	2× 35
	1.2
	1.8
	23
	1.8
	26
	111
	86
	142
	110

	2× 50
	1.4
	1.8
	22
	1.9
	26
	135
	105
	170
	132

	2× 70
	1.4
	1.9
	24
	2.0
	29
	167
	132
	217
	162

	2× 95
	1.6
	2.0
	28
	2.1
	33
	213
	145
	252
	192

	2×120
	1.6
	2.1
	30
	2.2
	35
	246
	192
	285
	225

	2×150
	1.8
	2.2
	33
	2.4
	38
	283
	218
	325
	252

	2×185
	2.0
	2.3
	37
	2.6
	42
	324
	256
	365
	285

	2×240
	2.2
	2.4
	42
	2.8
	48
	360
	299
	390
	300


3、三芯电缆
	标称截面
（mm)
	绝缘标称厚度
（mm)
	非铠装电力电缆
	铠装电力电缆
	允许持续载流量（A)

	
	
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	空气中（30℃）
	土壤中（25℃)

	
	
	
	
	
	
	Cu
	Al
	Cu
	Al

	3×1.5
	0.8
	1.8
	11
	…
	…
	…
	…
	22
	…

	3×2.5
	0.8
	1.8
	11
	…
	…
	…
	16
	29
	23

	3×  4
	1.0
	1.8
	13
	1.8
	17
	28
	21
	36
	30

	3×  6
	1.0
	1.8
	14
	1.8
	18
	34
	28
	47
	39

	3× 10
	1.0
	1.8
	17
	1.8
	21
	49
	37
	65
	50

	3× 16
	1.0
	1.8
	19
	1.8
	23
	64
	50
	84
	65

	3× 25
	1.2
	1.8
	22
	1.8
	26
	83
	64
	110
	84

	3× 35
	1.2
	1.8
	24
	1.8
	28
	102
	80
	130
	100

	3× 50
	1.4
	1.8
	26
	2.0
	29
	123
	97
	155
	120

	3× 70
	1.4
	2.0
	27
	2.1
	34
	156
	123
	195
	150

	3× 95
	1.6
	2.1
	32
	2.3
	38
	199
	150
	230
	185

	3×120
	1.6
	2.2
	35
	2.3
	41
	226
	177
	260
	205

	3×150
	1.8
	2.3
	39
	2.5
	45
	263
	204
	300
	230

	3×185
	2.0
	2.5
	44
	2.6
	49
	301
	231
	335
	260

	3×240
	2.2
	2.7
	48
	2.8
	55
	360
	299
	390
	300


4、3+1芯电缆
	标称截面
（mm)
	绝缘标称厚度
（mm)
	非铠装电力电缆
	铠装电力电缆
	允许持续载流量（A)

	
	
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	空气中（30℃）
	土壤中（25℃)

	
	
	
	
	
	
	Cu
	Al
	Cu
	Al

	3×  4+1×2.5
	1.0
	0.8
	1.8
	15
	1.8
	17
	28
	21
	36
	30

	3×  6+1×  4
	1.0
	1.0
	1.8
	16
	1.8
	19
	34
	28
	47
	39

	3× 10+1×  6
	1.0
	1.0
	1.8
	19
	1.8
	21
	49
	37
	65
	50

	3× 16+1× 10
	1.0
	1.0
	1.8
	22
	1.8
	24
	64
	50
	84
	65

	3× 25+1× 16
	1.2
	1.0
	1.8
	25
	1.8
	27
	83
	64
	110
	84

	3× 35+1× 16
	1.2
	1.0
	1.8
	25
	1.8
	29
	102
	80
	130
	100

	3× 50+1× 25
	1.4
	1.2
	1.9
	28
	2.0
	32
	123
	97
	155
	120

	3× 70+1× 35
	1.4
	1.2
	2.0
	31
	2.1
	36
	156
	123
	195
	150

	3× 95+1× 50
	1.6
	1.4
	2.2
	36
	2.3
	41
	199
	150
	230
	185

	3×120+1× 70
	1.6
	1.4
	2.3
	40
	2.4
	45
	226
	177
	260
	205

	3×150+1× 70
	1.8
	1.4
	2.4
	44
	2.5
	48
	263
	204
	300
	230

	3×185+1× 95
	2.0
	1.6
	2.6
	48
	2.7
	53
	301
	231
	335
	260

	3×240+1×120
	2.2
	1.6
	2.8
	55
	2.9
	59
	360
	299
	390
	300


5、3+2芯电缆
	标称截面
（mm)
	绝缘标称厚度
（mm)
	非铠装电力电缆
	铠装电力电缆
	允许持续载流量（A)

	
	
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	空气中（30℃）
	土壤中（25℃)

	
	
	
	
	
	
	Cu
	Al
	Cu
	Al

	3×  4+2×2.5
	1.0
	0.8
	1.8
	15
	1.8
	18
	26
	20
	34
	28

	3×  6+2×  4
	1.0
	1.0
	1.8
	17
	1.8
	20
	32
	26
	44
	37

	3× 10+2×  6
	1.0
	1.0
	1.8
	21
	1.8
	23
	46
	35
	61
	47

	3× 16+2× 10
	1.0
	1.0
	1.8
	24
	1.8
	26
	60
	47
	79
	61

	3× 25+2× 16
	1.2
	1.0
	1.8
	27
	1.8
	29
	78
	60
	103
	79

	3× 35+2× 16
	1.2
	1.0
	1.8
	30
	1.9
	31
	96
	75
	122
	94

	3× 50+2× 25
	1.4
	1.2
	1.9
	32
	2.1
	37
	116
	91
	146
	112

	3× 70+2× 35
	1.4
	1.2
	2.1
	37
	2.2
	42
	147
	116
	183
	141

	3× 95+2× 50
	1.6
	1.4
	2.2
	42
	2.4
	47
	187
	141
	216
	174

	3×120+2× 70
	1.6
	1.4
	2.4
	46
	2.5
	52
	212
	166
	244
	193

	3×150+2× 70
	1.8
	1.4
	2.5
	50
	2.7
	56
	247
	191
	282
	216

	3×185+2× 95
	2.0
	1.6
	2.7
	56
	2.8
	62
	283
	217
	315
	244

	3×240+2×120
	2.2
	1.6
	2.9
	63
	3.1
	69
	338
	281
	366
	282


6、四芯电缆
	标称截面
（mm)
	绝缘标称厚度
（mm)
	非铠装电力电缆
	铠装电力电缆
	允许持续载流量（A)

	
	
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	空气中（30℃）
	土壤中（25℃)

	
	
	
	
	
	
	Cu
	Al
	Cu
	Al

	4×  4
	1.0
	1.8
	15
	1.8
	18
	28
	21
	36
	30

	4×  6
	1.0
	1.8
	16
	1.8
	19
	34
	28
	47
	39

	4× 10
	1.0
	1.8
	19
	1.8
	22
	49
	37
	65
	50

	4× 16
	1.0
	1.8
	22
	1.8
	25
	64
	50
	84
	65

	4× 25
	1.2
	1.8
	25
	1.8
	28
	83
	64
	110
	84

	4× 35
	1.2
	1.8
	27
	1.9
	31
	102
	80
	130
	100

	4× 50
	1.4
	1.9
	29
	2.1
	34
	123
	97
	155
	120

	4× 70
	1.4
	2.1
	33
	2.2
	38
	156
	123
	195
	150

	4× 95
	1.6
	2.2
	37
	2.4
	43
	199
	150
	230
	185

	4×120
	1.6
	2.4
	41
	2.5
	46
	226
	177
	260
	205

	4×150
	1.8
	2.5
	45
	2.6
	50
	263
	204
	300
	230

	4×185
	2.0
	2.7
	50
	2.8
	55
	301
	231
	335
	260

	4×240
	2.2
	2.9
	56
	3.0
	62
	360
	299
	390
	300


7、4+1芯电缆
	标称截面
（mm)
	绝缘标称厚度
（mm)
	非铠装电力电缆
	铠装电力电缆
	允许持续载流量（A)

	
	
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	空气中（30℃）
	土壤中（25℃)

	
	
	
	
	
	
	Cu
	Al
	Cu
	Al

	4×  4+1×2.5
	1.0
	0.8
	1.8
	16
	1.8
	19
	26
	20
	34
	28

	4×  6+1×  4
	1.0
	1.0
	1.8
	17
	1.8
	20
	32
	26
	44
	37

	4× 10+1×  6
	1.0
	1.0
	1.8
	21
	1.8
	23
	46
	35
	61
	47

	4× 16+1× 10
	1.0
	1.0
	1.8
	24
	1.8
	26
	60
	47
	79
	61

	4× 25+1× 16
	1.2
	1.0
	1.8
	27
	1.9
	30
	78
	60
	103
	79

	4× 35+1× 16
	1.2
	1.0
	1.8
	30
	2.0
	32
	96
	75
	122
	94

	4× 50+1× 25
	1.4
	1.2
	2.0
	34
	2.1
	39
	116
	91
	146
	112

	4× 70+1× 35
	1.4
	1.2
	2.2
	39
	2.3
	44
	147
	116
	183
	141

	4× 95+1× 50
	1.6
	1.4
	2.3
	44
	2.5
	49
	187
	141
	216
	174

	4×120+1× 70
	1.6
	1.4
	2.4
	48
	2.6
	54
	212
	166
	244
	193

	4×150+1× 70
	1.8
	1.4
	2.6
	53
	2.8
	58
	247
	191
	282
	216

	4×185+1× 95
	2.0
	1.6
	2.8
	59
	3.0
	65
	283
	217
	315
	244

	4×240+1×120
	2.2
	1.6
	3.0
	66
	3.2
	72
	338
	281
	366
	282


8、五芯电缆
	标称截面
（mm)
	绝缘标称厚度
（mm)
	非铠装电力电缆
	铠装电力电缆
	允许持续载流量（A)

	
	
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	护套标称厚度
（mm)
	电缆近似外径
（mm)
	空气中（30℃）
	土壤中（25℃)

	
	
	
	
	
	
	Cu
	Al
	Cu
	Al

	5×  4
	1.0
	1.8
	16
	1.8
	19
	26
	20
	34
	28

	5×  6
	1.0
	1.8
	17
	1.8
	20
	32
	26
	44
	37

	5× 10
	1.0
	1.8
	21
	1.8
	24
	46
	35
	61
	47

	5× 16
	1.0
	1.8
	24
	1.8
	27
	60
	47
	79
	61

	5× 25
	1.2
	1.8
	27
	1.9
	31
	78
	60
	103
	79

	5× 35
	1.2
	1.9
	30
	2.0
	33
	96
	75
	122
	94

	5× 50
	1.4
	2.1
	35
	2.2
	40
	116
	91
	146
	112

	5× 70
	1.4
	2.2
	40
	2.3
	45
	147
	116
	183
	141

	5× 95
	1.6
	2.4
	46
	2.5
	52
	187
	141
	216
	174

	5×120
	1.6
	2.5
	50
	2.7
	56
	212
	166
	244
	193

	5×150
	1.8
	2.7
	55
	2.9
	61
	247
	191
	282
	216

	5×185
	2.0
	2.9
	62
	3.0
	67
	283
	217
	315
	244

	5×240
	2.2
	3.1
	70
	3.3
	76
	338
	281
	366
	282


