源型逻辑与漏型逻辑

在许多自动化控制设备，如变频器、控制器等，为适应不同形式的有触点信号输入，常有源型逻辑（Source Logic）与漏型逻辑（Sink Logic）切换功能。在此两种不同的逻辑形式下，输入信号的接线是不同的，以下会详细叙述此不同逻辑的区分。

一、NPN型与PNP型传感器

之所以要区分为源型逻辑与漏型逻辑，是因为输入信号存在两种不同逻辑方式，以下图为例。以下为OMRON接近开关，分别为NPN型与PNP型，在接线时对应两种逻辑。

如图1所示，此为NPN型接近开关，其中，1（棕色）为电源正极，3（蓝色）为电源负极，2/4（黑色）为输出（2为常闭，4为常开）。此种类型的接近开关的特性是：当接近开关动作（有铁磁性物体接近并感应）时，其输出（以NO为例，即端子4输出）对电源负极接通，亦即端子4对端子3电压为DC 0V。

如图2所示，此为PNP型接近开关其中，1（棕色）为电源正极，3（蓝色）为电源负极，2/4（黑色）为输出（2为常闭，4为常开）。此种类型的接近开关的特性是：当接近开关动作（有铁磁性物体接近并感应）时，其输出（以NO为例，即端子4输出）对正极接通，亦即端子4对端子3电压为DC 24V。

二、漏型逻辑

一般来讲，欧洲多使用PNP型开关，日本多使用NPN型开关，当此两种不同的开关与PLC、控制器等连接时，其电流流向是不同的，如下图例可看出电流流向（蓝色箭头标出的是电流方向）。

如图3所示，左图为无触点开关连接作为变频器输入，右图为NPN型传感器（或有触点开关）作为PLC输入，可以看出，作为接收输入信号的部分（变频器或PLC，以下称为控制器），其输入端子电流方向为“流出”。

定义： 当信号输入端子流出电流时，信号变为ON，为漏型逻辑。

说明：“信号端子流出电流”指控制器的端子流出电流，相对于输入部分（开关或传感器，以下简称为输入）而言，则为流入电流，上图中红线左侧为输入，右侧为控制器。

当使用NPN型传感器作为输入时，控制器逻辑必须选择为漏型逻辑，因为NPN型传感器ON时其输出端子电压对负极为0伏，电流只能流入，不能流出。

当使用无触点开关时，控制器逻辑无限制，但选择不同逻辑时接线不同。

三、源型逻辑

如图4所示，当控制器选择源型逻辑，且使用无触点开关或PNP型传感器作为输入时，控制器信号端子电流方向为“流入”。

定义：当信号输入端子流入电流时，信号变为ON，为源型逻辑。

说明：“信号端子流入电流”指控制器的端子流出电流，相对于输入部分（开关或传感器）而言，则为流出电流，上图中红线左侧为输入部分，右侧为控制器。

当使用PNP型传感器作为输入时，控制器逻辑必须选择为源型逻辑，因为PNP型传感器ON时其输出端子电压对负极为24伏，电流只能流出，不能流入。

四、信号输入形式扩展

实际上，信号输入形式不仅仅为无触点开关或传感器，其内部电路不限于NPN型或PNP型三极管，也可为其它形式，如可控硅、场效应管、光电耦合，甚至控制器（变频器、PLC等）的输出等，在实际使用时，按以下规则将其认定为NPN型或PNP型。

凡输出变为ON时，其输出对电源负极电压为DC 0V的，可视为NPN型，反过来说，凡NPN型的部件，其输出变为ON时，输出端对电源负极电压为DC 0V。

凡输出变为ON时，其输出对电源负极电压为DC 24V的，可视为PNP型，反过来说，凡PNP型的部件，其输出变为ON时，输出端对电源负极电压为DC 24V。

五、应用实例

例1为使用电机控制器的输出Y0作为另一个变频器的输入，电机控制器与变频器均设置为源型逻辑。

如图5所示，此为控制器的报警输出，当它作为另一个控制器（如变频器）的输入时，如果变频器的逻辑是源型逻辑（流入电流）时，要按此接线。

上图中，红色框中部分为负载，对应于所连接的控制器输入部电阻等，如图6中红色框中所示电阻。

仍以上面为例，如果要将图5所示控制器的Y0输出作为图6所示变频器的STF输入时，只需将Y0接到端子电源正极（与AY-80的端子9对应），C0接到端子STF（与AY-80的端子1对应）。

例2为使用电机控制器的输出Y0作为另一个变频器的输入，电机控制器与变频器均设置为漏型逻辑。

如图7所示，此为控制器的报警输出，当它作为另一个控制器（如变频器）的输入时，如果变频器的逻辑是漏型逻辑（流出电流）时，要按此接线。

上图中，红色框中部分为负载，对应于所连接的控制器输入部电阻等，如图8中红色框中所示电阻。

以上面为例，如果要将图7所示控制器的ALARM输出作为图8所示变频器的STF输入时，只需将Y0接到端子STF端子（与AY-40的端子1对应），C0接到电源负极（与AY-40的端子10对应）。

补充说明：无论是源型逻辑，还是漏型逻辑，在连接输入信号时，最重要的是根据电流流向来接线，控制器为漏型逻辑时，接线时一定要让控制器相应端子上电流流出，源型逻辑则相反。

小提示：对于漏型逻辑的PLC，只要将某一输入端对电源负极短接，则相当于输入ON，只要将某一输出端对电源负极短接，则相当于输出ON（负载是连接在电源正极与PLC输出之间的）。

# Text boxes

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

Y0: RUN Output

Y0: RUN Output