MODSCAN软件使用简要说明
打开ModScan32.exe文件

[image: image1.png]can32 - ModSca

Fie CoectonSeup Y. Windon 1
al &E& 32|

Device Id: | 1

Address: 0001 - [Number of Poll
MODBUS Point Type [Valid Slave Response:
Length:  [100 03: HOLDING REGISTER
Reset Ctrs

[ Device NOT CONNECTEDI =
40001: <OODOH>  40008: <0000H> 40015: <00O0H> 40022: <0000H> 40029: <0000H> 40)
40002 <OODOH> 40009: <0OODH> 40016: <0DOOH> 40023: <00O0H> 40030: <O000H> 40)
40003 <OO00H> 40010: <000DH> 40017: <0DOOH> 40024: <0000H> 40031: <0000H> 40)
40004 <OODOH> 40011: <000DH> 40018: <0DOOH> 40025: <00O0H> 40032: <O000H> 40)
40005 <0O00H> 40012: <000DH> 40019: <0DOOH> 40026: <0000H> 40033: <0000H> 40)
40006 <OODOH> 40013 <000DH> 40020: <0DOOH> 40027: <0000H> 40034: <O000H> 40)
40007: <OODOH> 40014: <000DH> 40021: <0DOOH> 40028: <0000H> 40035: <0000H> 40)

[For Help, press F1 Polls: 0 Resps: 0 P





通讯地址的设置：

Modscan32平台与仪表通讯的地址设置 ID，在图框里输入下位机的地址。 

[image: image2.png]Device Id: | 1
MODBUS Point Type





下位机（仪表）的地址调整为与上位机（PC）的 ID号一致，即通讯地址一样。

通讯波特率的设置：

点击菜点中Connection项下拉菜单的Connect

[image: image3.png]Disconnect

Auto-start
QuickConnect





出现如下对话框

[image: image4.png]Eile_ Comnection Setup| View Window| belp

W &= BEL 82

Direct Comection to CONL

Phone Hunber: 162 168.2.218

Service |02

Configuration

Hardvare Flow Control

Band

T Wait for DSR from sl

Delay [{ ms after KIS before
transnitting first

T” Wait for CTS from sla

Delay [ ms after last
Gharacter bafore

Word

rotocol Selection

For Help, press F1

Pols: 0 Resps: 0 Y.




此窗口设置参数如下：

1、通讯类型选择，如果仪表的 RS485 转换器接的是串口一（COM1），此下拉选项设置为 COM1 即可。

[image: image5.png]Comnect

[Direct Comstion to CONL




 

2、波特率设置，如果仪表的波特率bPS设置为48，就将此下拉选项设置为 4800，如果仪表的拨特率bPS设置为96，就将此下拉选项设置为9600即可。  

[image: image6.png]Band





其他参数可使用默认参数就可以。
注：下位机（仪表）波特率设置为与上位机（PC）的波特率一致，即通讯波特率一样即可。

MODBUS 传输模式选择：

点击rotocol seletion弹出如下对话框，

[image: image7.png]tiop 8=
Modbus Protocol Sel

Transnission Nods
STAMIARD "DANTEL/ENRON/OMNT

Coasm @R AT RTy

-SLave Response Tineout
feo0 (nsecs)

[Delay Between Polls
fes (nsecs)

I Force modbus conmand 15 and 16 for single-poin'
(To be used in cases whers the slava doss not
support_the single-point write functions 05

o





选择标准RTU信号，点击OK即可。

Modscan32要读取的数据长度设置：

在窗口栏的输入长度，就可以显示相应传输的多少个数据。

[image: image8.png]Length:

[100





MODBUS点类型选择：

点击MODBUS Point Type下的下拉菜单，依次出现的是继电器状态、输入状态、锁存器、输入寄存器。

[image: image9.png]MODBUS Point Type

01: COIL STATUS

01: COIL STA
02: INPUT STATUS
03: HOLDING REGISTER
04: INPUT REGISTER





对应MODBUS地址位分别为：

	Device address
	Modbus address
	Description

	1...10000*
	address - 1
	Coils (outputs)

	10001...20000*
	address - 10001
	Inputs

	40001...50000*
	address - 40001
	Holding registers

	30001...40000
	address - 30001
	Inputs registers


选择03:HOLDING REGISTER

PC显示数据设置：

[image: image10.png]



从左到右对应着：二进制、八进制、十进制、十六进制。

其他功能菜单键：

[image: image11.png]D|=(e| &= EFE 82




从左到右依次是：新建、打开、保存、连接、断开、数据定义等。

所有参数配置好然后点击 “OK”。 

[image: image12.png]ModSca ModSca Lo

Ele Comection Setwp Yew Window belp

D|S(|| =& B[E& 22
Modsca =
0001 Device ld: ! INumb f Polls: 2
Address: lumber of Polls:
MODBUS Point Type [Valid Slave Responses:
Length: 100 03: HOLDING REGISTER
Reset Ctrs

[ MODEDS He=sage TIHE-OUT xx
40001: <OODOH> 40008: <000DH> 40015: <00O0H> 40022: <0000H> 40029: <0000H> 40)
40002 <OODOH> 40009: <0OODH> 40016: <0DOOH> 40023: <00O0H> 40030: <O000H> 40)
40003 <OO00H> 40010: <000DH> 40017: <0DOOH> 40024: <0000H> 40031: <0000H> 40)
40004 <OODOH> 40011: <000DH> 40018: <0DOOH> 40025: <00O0H> 40032: <O000H> 40)
40005 <0O00H> 40012: <000DH> 40019: <0DOOH> 40026: <0000H> 40033: <0000H> 40)
40006 <OODOH> 40013 <000DH> 40020: <0DOOH> 40027: <0000H> 40034: <O000H> 40)
40007: <OODOH> 40014: <000DH> 40021: <0DOOH> 40028: <0000H> 40035: <0000H> 40)

[For Help, press F1 Folls: 2 Resps: 0 P




如果对对应串口有信号输入，就能够获取到。

备注：

采用Modbus/485信号接入要求如下：

1、Server通讯的参数为9600，8，1，无校验（可调整，但需要和企业通讯卡的输出参数一致）

2、Server的485站地址为1

3、采集点对应Modbus RTU地址为40001开始，数据类型为UINT，线性量程0-65535。

4、提供的Modbus RTU Server必须是国际标准协议，使用Modscan测试软件能够测试通过。
