
S7-200系列PLC与WINCC以太网通信CP243i的实例 pink2103,2009-12-28 10:27:29

一.   硬件连接：
将CP243i的两端分别与S7-200的PPI口和以太网线连接（上图使用的是交叉网线，如果中间加交换机就要用直连网线，注：我们平时用的都是直连型网线）


二.   监控计算机的软件设置：
a.OPC—西门子PC_Access的设置：
S7-200一般都是通过PC_Access（OPC server）软件再与WinCC相连的。因此要首先
设置PC_Access， 但是在设置前一定要先运行一次西门子的MicroWin ,在它的设置PG/PC接口中选择 [ TCP/IP(Auto)实际的网卡名 ]，目地是将PC_Access的驱动选为TCP/IP, 之后打开PC_Access,见下图：


http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115122033454.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问



用鼠标右健点击 [ MicroWin(TCP/IP) ],然后用鼠标左键选择 [ 新PLC(N)… ]

http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115122121339.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


只要填写 [ IP地址：192 .168 .1 .10 ]（注：这是CP243i转换器的IP地址）,然后直接点击 [ 确认 ] ，进入下图：


http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115122221918.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


用鼠标点击 [NewPLC]新(N) 项目(I) ,如下图所示:

 
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200911512244437.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


新建项目的对话框：


http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115122449691.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


 

下边做4个例子：

（1）名称：ITEM_VB10,地址：VB10,数据类型：BYTE
（2）名称：ITEM_Q0_0,地址：Q0.0,数据类型：BOOL
（3）名称：ITEM_I0_2,地址：Q0.2,数据类型：BOOL
（4）名称：ITEM_MD20,地址：MD20,数据类型：REAL
添加完变量后，一定要存一下盘！至于文件名随便写一个或用缺省的也可


 

建立4个ITEM后，用鼠标安下图次序（1）（2）（3）依次点击，就进入了测试状态


http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115122547966.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


 

如果通讯正常，质量显示为good 否则为bad

b. 西门子WinCC的设置：
打开WinCC,新建一个项目[ test_s7_200]:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115122638658.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


用鼠标右键点击 [变量管理]  添加新的驱动程序(N) 选择 OPC.chn
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115122721510.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


用鼠标右键点击 [OPC Groups (OPCHN Unit #1) ]  选择[ 系统参数 ] 
 http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115122911315.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


[URL=http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115123343609.jpg][/URL] [image: image9.png]





pink2103,2009-12-28 10:28:08


用鼠标双击 [ \\<LOCAL> ] ,搜索本机OPC服务器：
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115122756486.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


选择 [ S7200.OPCServer ],再选择 [ 浏览服务器 ] , 
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115123027611.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


选择 [ 下一步 ] 
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200911512313449.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


将Items栏中内容全部选定，然后点击 [添加条目]
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115123139372.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


选择 [ 是 ]
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115123211314.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


选择 [ 确定 ]
 
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200911512339651.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问


选择 [ 完成 ]，之后PC_Access中的变量就来到WinCC中：
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009115123343609.jpg
访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 
继续访问 取消访问

 

