SSD 590P RS485支持的通讯格式：ASCII码通讯，二进制通讯，MODBUS RTU通讯。在这里我们主要讲讲ASCII码和MODBUS RTU的通讯
1、590P RS485 通讯板讲解：
   通讯板与590C的通讯板差别很大，但是通讯板的位置仍然是P1口，我们先讲硬件开关，如下图1和图2所示，SW1是表示选择使用两线制还是四线制通讯方式
 图1：


590 INCLUDEPICTURE "http://bbs.comeon365.com/skins/default/filetype/jpg.gif" \* MERGEFORMATINET 


此主题相关图片如下：p rs485通讯卡硬件开关.jpg


  


[image: image2.png]


此主题相关图片如下：590p rs485通讯卡硬件开关1.jpg



图2：


[image: image4.png]


此主题相关图片如下：590p rs485sw1开关定义.jpg



  

下图3所示为通讯卡指示灯定义，指示灯状态可以诊断出通讯是否有问题
图3：

[image: image6.png]


此主题相关图片如下：590p rs485通讯卡指示灯.jpg




[image: image8.png]


此主题相关图片如下：590p rs485通讯卡指示灯 module led.jpg




[image: image10.png]


此主题相关图片如下：590p rs485通讯卡指示灯 network led.jpg



下图四所示为为SW1开关决定的通讯方式连线图

图4：


[image: image12.png]


此主题相关图片如下：590p 两线制连线图.jpg




[image: image14.png]


此主题相关图片如下：590p 四线制连线图.jpg



  

2、通讯前必需要参数设置的参数在SEIRAL LINKS ---TEC OPTION菜单中
   a:在TEC OPTION TYPE选项中选择使用RS485通讯卡
   b:在PROTOCOL选项中选择通讯方式 ①EI ASCII   ②EI BINARY  ③MODBUS RTU
   c:在BAUD RATE中选择能讯波特率，默认的是9600
   d:设置GROUP ID (GID)  UNIT ID (UID) 这个决定了设备的站号。比如18号站，相应设置 GID=1,UID=8就可以。
3、ASCII通讯协议：1start + 7 bit ASCII date + 1 parity + 1 stop bit 校验方式： 偶校验
   BCC校验方式：加总异或计算
4、怎样用ASCII方式读590P的参数
   格式：EOT GID GID  UID  UID  STX   C1   C2   D1   D2   D3   ETX   BCC
   BCC校验码计算起始：从STX开始（但不包含STX）到ETX结束。    
比如从PLC向0 5号站调速器的 253号参数写值30.00%：
04     30  30  35  35  02  34  32  33  30  2E  03  28
04:EOT 字符
30 30 35 35 ：GID 与 UID 组成了站号 05
02：STX字符
34        32 : 253的ASCII码表示值，在通讯手册中有对应的表格
33 30 2E ：代表输入的值是30.(2E代表小数点)
03：ETX结束字符
28：BCC校验码（加总异或）
下面的附件中是关于ASCII码的通讯例程：
使用台达EH系列PLC与590PASCII码通讯
590P RS485 MODBUS RTU通讯协议：
   A start bit ,eight data bits, a parity bit , one or two stop bits

一个起始位，8个数据位，1个校验位，1个或两个停止位

1、  在做MODBUS通讯时，除了要做上面第二条的设置外，还需要额外的设定校验方式

PARITY: ①NONE(无校验)   ②ODD（奇校验）  ③EVEN（偶校验）

2、  MODBUS 功能码定义：

    

	功能码
	功能

	01 OR 02
	读N个连续位

	03 OR 04
	读N个连续字

	05
	写1个位

	06
	写1个字

	08
	Loopback

	15
	写N个连续的位

	16
	写N个连续的字


3、  读写格式：
读N个位的格式
功能码 01 OR 02
	装置地址
	功能码01 or 02
	要读的地址位第1个位
	要读的位的个数
	CRC校验

	1 byte
	1 byte
	MSB
	LSB
	MSB
	LSB
	MSB
	LSB

	
	
	
	
	
	
	
	


   读N个字的格式
   功能码03 OR 04
	装置地址
	功能码03 or 04
	要读的地址位第1个字
	要读的字的个数
	CRC校验

	1 byte
	1 byte
	MSB
	LSB
	MSB
	LSB
	MSB
	LSB

	
	
	
	
	
	
	
	


写1个位的格式
   功能码05
	装置地址
	功能码05
	位的地址
	要写的位的值
	CRC校验

	1 byte
	1 byte
	MSB
	LSB
	MSB
	LSB
	MSB
	LSB

	
	
	
	
	
	
	
	


写1个字的格式
   功能码06
	装置地址
	功能码06
	字的地址
	要写的字的值
	CRC校验

	1 byte
	1 byte
	MSB
	LSB
	MSB
	LSB
	MSB
	LSB

	
	
	
	
	
	
	
	


写N个位的格式
   功能码15
	装置地址
	功能码15
	要写的位的第1个地址
	要写的位的个数
	数据的位数
	数据值
	CRC校验

	1 byte
	1 byte
	MSB
	LSB
	MSB
	LSB
	1 byte
	N bytes
	MSB
	LSB

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


写N个字的格式
   功能码16 
	装置地址
	功能码16
	要写的字的第1个地址
	要写的字的个数
	数据的位数
	数据值
	CRC校验

	1 byte
	1 byte
	MSB
	LSB
	MSB
	LSB
	1 byte
	N bytes
	MSB
	LSB

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


在这里我们举例说明写一个字的方法：
调速器地址 02 ，使用的功能码是 06 ，要写的调速器的参数 258（上升/下降，范围是：-300.00到+300.00），要写的值是2.00。
关于MODBUS地址，在这里要补充一下，MODBUS的地址是从0算起，所在在算地址时要减1再算，比如上例中的258号参数，在MODBUS中的址址就应该是按257算0101.
	装置地址
	功能码06
	字的地址
	要写的字的值
	CRC校验

	02
	06
	01
	01
	00
	C8
	D8
	53

	
	
	
	
	
	
	
	


下面的附件中是关于MODBUS的通讯例程，是用台达的EH的PLC编写的，当初选台达PLC是因为它内置了RS485通讯口，同时也有专门的CRC校验码计算指令，比用西门子的自由品编写要方便多了。
同时附上590P RS485的通讯手册。
590P RS485通讯手册
590P  Profibus通讯注意事项：
1、590P  Prfibus通讯卡端子定义与指示灯定义图
端子图

[image: image16.png]


此主题相关图片如下：590p dp端子图.jpg



指示灯图

[image: image18.png]


此主题相关图片如下：590p dp通讯卡指示灯状态定义.jpg



多台连线图
 
[image: image20.png]


此主题相关图片如下：590p dp通讯连线图.jpg



2、590P  Profibus通讯需要在调速器中配置的参数：
   在SERIAL LINKS 菜单下 –TEC OPTION  ,TYPE中选择PROFIBUS DP选项，在ADDRESS菜单中设置调速器的站号。
3、在西门子300软件中组态需要注意的事项：首先需要安装590P的GSD文件，安装好后，在配置输入输出时，要注意组态表的前三个字是空着的，不能组态（即0，1，2）。
4、读写参数用SFC14和SFC15，具体案例请见下面的附件。附件有590P Profibus通讯手册,GSD文件和590P Profibus与西门子S7-300通讯例程。
