
与厂家DCS技术交底
一、我们公司锅炉和换热站的DCS（FCS）系统要实现的目的：

1、实现锅炉的自动、安全、稳定、经济的运行，主要控制内容有：
锅炉负荷的自动调节、燃烧系统的自动调节、水系统的自动调节
※反应要灵敏，数据传输要快，但执行机构动作要缓慢（幅度要小），避免锅炉出力的骤增骤减。
2、实现整个锅炉系统信号采集，取点要细，采用仪表+计算机控制系统；

3、锅炉的安全保护：联锁、顺序控制；
4、设备故障时，备用设备自动切换；
5、系统声光报警，自动监测报警事件；
6、手自动双向无扰动切换；
7、在线修改控制参数，手机访问、短信报警；
8、计算机冗余热备；
9、全汉化人性的操作员画面；控制界面必须与我公司锅炉实际结构一致；
10、换热站要实现无人值守、数据上传、远程监控、故障报警（传输方式采用GPRS）。
二、锅炉系统参数
1、公网（分水缸前、集水缸后）：

	序号
	参数名称
	取点部位
	
	序号
	参数名称
	取点部位

	1
	供水温度
	集水母管
	
	6
	定压点的

压力
	补水点

	2
	供水压力
	
	
	
	
	

	3
	回水压力？
	回水干管
	
	7
	循环水泵频率
	循环水泵

	4
	回水温度
	分水母管
	
	8
	循环水泵电流
	循环水泵

	5
	循环水泵

出口压力
	循环水泵

出口
	
	9
	水箱水位
	水箱

	
	
	
	
	10
	总网循环流量
	


2、锅炉：
	序号
	参数名称
	取点部位
	
	序号
	参数名称
	取点部位

	1
	室外温度
	背阴面
	
	13
	排烟温度
	省前、省后、空后

、除尘器前后

、脱硫前后

	2
	循环水量
	电动阀后
	
	14
	
	

	3
	进水温度
	省煤器后
	
	15
	排烟压力
	

	4
	进水压力
	
	
	16
	
	

	5
	锅筒压力
	锅筒
	
	17
	鼓风机频率
	鼓风机电机

	6
	锅筒温度
	
	
	18
	鼓风机电流
	

	7
	出水压力
	锅炉出水管道
	
	19
	引风机频率
	引风机电机

	8
	出水温度
	
	
	20
	引风机电流
	

	9
	炉膛温度
	炉膛
	
	21
	风温
	空气预热器前后

	10
	炉膛负压
	
	
	22
	风压
	空气预热器前后、

左右风室

	11
	炉排转速
	炉排减速机
	
	
	
	

	12
	烟气含氧量
	锅炉烟气出口

省煤器前烟道
	
	23
	
	


3、控制参数：
锅炉的出水温度：室外温度对应的供水温度曲线

炉膛温度：最高炉膛温度  最佳炉膛温度

 炉膛负压：20～30Pa         

烟气含氧量：6～8%

一次网循环水泵出口压力：满足系统要求（结合水力计算）
4、需要随时监测的参数（仪表）：
（1）公网：

     供、回水压力   供、回水温度   循环水泵频率  循环水流量
（2）锅炉：

室外温度   炉膛温度    炉膛负压    炉排转速   烟气含氧量 
 进、出水压力   进、出水温度    鼓引风机频率   排烟温度  
三、曲线图
1、锅炉供水温度、室外温度，随时间变化的曲线图
2、炉膛负压随时间变化的曲线图

3、烟气含氧量随时间变化的曲线图

4、各换热站二次网回水温度、室外温度，随时间变化的曲线图
四、仪表、执行器、配件等的要求：

标书必须配有详细的材料清单，名称、品牌、规格、数量。不允许出现“***一套”的字样，例如：S7-300一套。
五、探讨其他要求：
（一）燃烧系统的自动调节：
※以锅炉的供水温度作为控制参数（室外温度对应的供水温度曲线）
1、室外温度——→锅炉供水温度——→炉排转速—烟气含氧量→鼓风量—炉膛负压→引风量

2、二次网回水温度——→一次网的循环水量——→锅炉供水温度——→炉排转速

—烟气含氧量→鼓风量—炉膛负压→引风量
（二）水系统的自动调节：

1、补水泵自动控制：现场控制，集中监控
2、备用泵自动切换
3、循环泵的频率（一次网的循环水量）能实现自控？怎样实现自控？控制参数？

取点：循环泵出口压力（公网），为一定值，满足系统要求。
4、 并列运行的几台锅炉的流量分配（各自出力不同），能实现自控？怎样实现自控？控制参数？
取点：各自锅炉的出口水温t   与   公网供水温度（分水缸）T
每台锅炉的进水管上安装一个电动阀
应用比较函数，分析如下：
t＞T—→电动阀↑—→流量↑—燃烧量不变→t↓—→燃烧量↑—→t↑

t＜T—→电动阀↓—→流量↓—燃烧量不变→t↑—→燃烧量↓—→t↓

存在的几个问题：
1) 电动阀设定一个最小开度，即满足锅炉最小出力时的流量。
2) 如果锅炉的燃烧调节的控制参数也选择的是锅炉的出口水温t（室外温度对应下的），当t发生变化时，锅炉的燃烧量也将发生变化，矛盾？锅炉的燃烧调节的控制参数选择公网供水温度（分水缸）T。

3) 当某一台锅炉的进水流量发生变化时，其他锅炉的流量也会有小幅度的变化。
（三）夜间（10:00～5:00）用热量怎样控制？虽然室外气温很低，但睡眠期间可以减少供热量。


