串口通讯模块的信息与使用

朱震忠           SIEMENS A&D CS 2004-3-25
ASCII码对照表完整版:


[image: image1.wmf]Ascii.hlp


首先我们建议您访问siemens A&D公司的技术支持网站：www4.ad.siemens.de
在检索窗口中键入相关产品或问题的 关键字 ，获取关于产品或问题的详细信息和手册。

[image: image2.png]Fle Edt View Favortes Tools Help

Gack - > - @ [ A | Qoearch (GiFavortes iveda B | BN 5 5 (R

asass [ g o s s ]

SIEMENS . us [Engisn [

e

pport Information

Automation and Drives

For MySupport | would iketo: Bl Loain (B Reaister
Service & Support

WARBRETHE
News and Oniine:Help
Cortacts workawie Product Support
Here youswil find al our Products and Systems
Field Service N/ ==
Spare Parts
Services

Technical Support

Errene) You need a senice specialist, a spare part, an expert o

consult or you simply have a question.

TECHUCAL ~ TECHMCAL  SPAREPARTS/ FELD
Newsletter SUPPORT  CONSLLTING REPARS  SERVICE
Forum

Support Shop
Expert Furchase the following products online with the AV Card
Communication

STANDARD  SUPPORT

e O TOPDOWNLOADS  AV-CARD





图1

串口通讯模块基本信息介绍
CP340/CP341/CP440/CP441-1/CP441-2模块是西门子S7-300/400系列PLC中的串行通讯模块，这些模块具有1个（CP441-2有2个）串行通讯口（RS232C或TTY或RS485/422）。您可以使用这种通讯模块实现S7300/400与其他串行通讯设备的数据交换，例如打印机、扫描仪、仪表、Modbus主从站、Data Highway站、变频器，USS站等；

如下给出串口通讯模块以及相关产品的订货信息：

	订货号
	产品名称
	支持的协议
	注释

	S7-300系列

	6ES7 340-1AH00-0AE0
	S7300 RS232C 串行通讯模板
	ASCII, 3964R，USS
	9针D型针接头

	6ES7 340-1AH01-0AE0
	S7300 RS232C 串行通讯模板
	ASCII, 3964R, printer，USS
	9针D型针接头

	6ES7 340-1BH00-0AE0
	S7300 20mA TTY串行通讯模板
	ASCII, 3964R, printer，USS
	9针D型针接头

	6ES7 340-1CH00-0AE0
	S7300 RS422/485串行通讯模板
	ASCII, 3964R, printer，USS
	9针D型针接头

	6ES7 341-1AH0x-0AE0
	S7300 RS232C 串行通讯模板
	RK512, ASCII, 3964(R), Modbus Master/Slave(RTU格式), Data Highway(DF1协议) ，USS
	 9针D型针接头

	6ES7 341-1BH0x-0AE0
	S7300 20mA TTY串行通讯模板
	RK512, ASCII, 3964(R), Modbus Master/Slave(RTU格式), Data Highway(DF1协议) ，USS
	9针D型孔接头

	6ES7 341-1CH0x-0AE0
	S7300 RS422/485串行通讯模板
	ASCII, Modbus Master/Slave(RTU格式), Data Highway(DF1协议) ，USS
	15针D型孔接头

	S7-400系列

	6ES7 440-1CS00-0YE0
	S7400 RS422/485串行通讯模板
	ASCII,3964(R),USS
	9针D型孔接头

	6ES7 441-1AA03-0AE0 +
6ES7 963-1AA00-0AA0
6ES7 963-2AA00-0AA0
6ES7 963-3AA00-0AA0
	S7400串行通讯模板
RS232C   接口块
20mA TTY 接口块
RS422/485接口块
	ASCII, 3964R, printer，USS
	441-1加1个963模块才能组成有一个接口的串行通讯模块
9针D型孔接头

9针D型针接头

15针D型针接头

	6ES7 441-2AA03-0AE0
+

6ES7 963-1AA00-0AA0
6ES7 963-2AA00-0AA0
6ES7 963-3AA00-0AA0
	S7400串行通讯模板

RS232C   接口块

20mA TTY 接口块

RS422/485接口块
	ASCII, Modbus Master/Slave(RTU格式), Data Highway(DF1协议) ，USS
	441-2加2个963模块可以组成有两个接口的串行通讯模块
9针D型孔接头

9针D型针接头

15针D型针接头

	连接电缆系列

	6ES7 902-1AB00-0AA0

6ES7 902-1AC00-0AA0

6ES7 902-1AD00-0AA0
	RS232C与RS232C连接电缆

5米

10米

15米  
	
	双头为9针D型孔接头

	6ES7 902-2AB00-0AA0

6ES7 902-2AC00-0AA0

6ES7 902-2AG00-0AA0
	20mA TTY与TTY连接电缆

5米

10米

50米
	
	双头为9针D型针接头

	6ES7 902-3AB00-0AA0

6ES7 902-3AC00-0AA0

6ES7 902-3AG00-0AA0
	RS422与RS422连接电缆

5米

10米

50米
	
	双头为15针D型针接头

	协议驱动系列

	6ES7 870-1AA01-0YA0
	MODBUS主站硬件狗Dongle
	
	包括软件、手册光盘

	6ES7 870-1AA01-0YA1
	MODBUS主站硬件狗Dongle
	
	Copy License，不包括软件、手册光盘

	6ES7 870-1AB01-0YA0
	MODBUS从站硬件狗Dongle
	
	包括软件、手册光盘

	6ES7 870-1AB01-0YA1
	MODBUS从站硬件狗Dongle
	
	Copy License，不包括软件、手册光盘

	6ES7 870-1AE01-0YA0
	Data Highway硬件狗Dongle
	
	包括软件、手册光盘

	6ES7 870-1AE01-0YA1
	Data Highway硬件狗Dongle
	
	Copy License，不包括软件、手册光盘

	6ES7 341-1AH00-8BA0
	CP341模板英文使用手册
	
	


注：

1． 当您要实现MODBUS或Data Highway通讯时，需要在CP341/CP441-2模块上插入相应协议的硬件狗后，CP模板才能够支持MODBUS（RTU格式）或Data Highway（DF1）协议，CP441-2使用同样的硬件狗，这里我们所提到的硬件狗、Dongle、协议驱动或Loadable driver指的是同一个东西,如下图：

[image: image3.jpg]C79489-A1716-821

XEIEEE |



 图2
2． MODBUS为单主站网络协议，所以系统中只能够有一个Modbus主站，并且只能够实现主站和从站的数据交换，从站之间不能进行数据交换。CP341插入MODBUS主站Dongle或插入从站Dongle,就可以作为MODBUS主站，或者作为MODBUS从站，如下图：

[image: image4.jpg]


      

  [image: image5.jpg]




   插入Dongle之前



插入Dongle之后






图3
3． 一般来讲，RS232的通讯最大距离为15m，20mA TTY的通讯最大距离为100m（主动模式）、1000m（被动模式），RS422/485的通讯最大距离位1200m。

4． CP34x/CP44x模块可以同时与多台串行通讯设备进行通讯，如同时连接多个变频器、连接多个智能仪表等，如果您采用ASCII码通讯方式，需要在发送的数据包中包括站号、数据区、读写指令等信息，供CP34x/CP44x模块所连接的从站设备鉴别数据包是发给哪个站的，以及该数据包是对那个数据区进行的读或写的功能。

5． 串行通讯模板只有RS232C或TTY或RS485/422 三种电气接口类型，如果您想实现串口的光纤通讯，只能在电子市场上购买第三方制造的电气与光缆的转换设备，西门子不提供该类设备。
CP34x调试过程
在您的计算机上首先安装STEP7 5.x软件和CP34x模板所带的软件驱动程序，模板驱动程序包括了对CP341进行参数化的窗口（在STEP7的硬件组态界面下可以打开）、用于串行通讯的FB程序块、模板不同应用方式的例子程序，光盘上CP34x模板手册的附录B中说明了CP模板通讯口的针脚定义。当系统上电，CP34x模板初始化完成后，CP34x上的SF灯点亮；

I．参数化CP34x模板：

在硬件组态窗口中双击CP34x模板，打开CP34x模板的属性窗口，请记录下模板的硬件地址：

[image: image6.png][ P —

ks
st Processimage

end

e Ciwiied

Ouputs

sst [ Processimage

e w

-

3 Cred | ha





图4
在编写通讯程序时，你需要该地址参数。点击属性窗口上的Parameters按钮：

[image: image7.png]W1 Assigning Parameters to Point-To-Point Connections - [CP 341-RS422/485 (5
File Edt View Options Help

I ]

Frotocol:  [AKS12 ~
EEI

MODBUS Slave

Protacel









图5
选择你所要使用的通讯协议，这里我们选用ASCII协议，双击信封图标：

[image: image8.png]Frotocol:  [AsCl =

Protacel

T

ornestior

ASCI | Transmission | Receiving Daa | Interface
EndID of a Receive Message Frame.

& On Expiy of Character Delay Time Character Delay Time: me
" On Receipt of Fired Number of Characters

€ DnReceiptof End Characters)

Spasd CharsteFame

Tansnision Rt Dotafls  Stpie  Paiy

ST ED D G~ D

oK Carcel | Heb









图6
弹出ASCII协议通讯参数设置窗口，这里我们使用默认值：9600 bit/s, 8 data bits, 1 stop bit, even parity。对您的硬件组态存盘编译，下载硬件组态，如果此时SF灯亮，请将通讯电缆与另一个通讯伙伴进行连接后，SF灯熄灭，说明硬件组态正确。

.

II．编写通讯程序：

在安装完CP34x/CP44x的驱动程序，Modbus主站软件，Modbus从站软件等3个软件后，你可以在目录….\Siemens\STEP7\Examples当中找到关于CP34x/CP44x的串口通讯和Modbus通讯的例子程序，通过在STEP7软件的SIMATIC Manager下打开例子程序：
[image: image9.jpg]e B 1 Witrcts|

Language [Engish

Storage path

D:\Progam ! SiamensiStes:
D:\Program Fles\Siemens\Ster
D\Program Files\Siemens\Ster
D:Progam FiesSemerstoter

D\Prntam Files\Siemens\ter ¥
>

User Projects:
Lirares:
Sample Prects:
Multprojects:

BOplRasci, s9ou
Wodbus E (IR

Hodbus J\TE{AE  Brovse
e el








      图7
你可以使用CP341串口例子程序中 3964(R)站 中的程序块实现ASCII通讯协议

打开 CPU 站下的Blocks文件夹，复制所有的程序块（除过system data）到你的项目当中，只要作一些简单的参数修改，就可以实现相应的通讯了，如果你的CP34x的硬件地址与例子程序当中的不同，那么你应当修改相应程序块 LADDR 参数，CP34x/CP44x模块实际的硬件组态地址值相同（与图4中的地址值一致），修改后，下载程序块，将CPU切换至运行状态，CP34x开始循环发送数据，您可与看到“TxD”灯闪烁。

调用FB7/FB8(CP341)或FB2/FB3(CP340)实现模块的字符收发功能： [image: image10.jpg]b File Edit Insert PLC Debug View Options

Window  Help

J_J_%EJJ_IJJ_IJJTJJJFFJ

% @ wordlogc
ks

i e nstarces
W Lbrares

o @ swnin iz

- @ st

>l torry
@ SIMATIC NET P
@ Redundant lO ()

Srs v _STAT CPa41
T} FCe Vo4 sET CPast
o @ P

# g CP 440

==
@ i
= f

0BL : "Main Program Sweep (C3

[Comment:

o T

=@ TeleService




图8
下图显示了调用FB7/FB8实现通讯功能，在线监视的状态：

[image: image11.jpg]2561

DB7

P _RCV_RK"

1R
110
1_orrsET]
1_cr_p|
1_cr_p1]
g
ERROR|

LEn|

]
21,0

0
1211

0
2z

1640000

STaTUS| 24

DB8
"P_8ND_RK"

Eno,

B DonE,

ERROR|

sTaTUS

R_cru_o
R_TTR
R0

R_oFFSET

R_cr_BIT

]
310

0

a1
1640000

sz

R_cr_BIT





图9
注意这里一定要将M20.0和M30.0使能位置1，同时在您的程序中插入接收数据区DB1和发送数据区DB2。

调试CP34x的一个基本方法是采用PC机上的串口通讯调试软件，Windows系统自带的  超级终端  ( Hyper Terminal )软件是一个非常方便的串口调试工具，用电缆将CP34x的通讯口和PC机的Com口（RS232C）连接起来，如果你采用的是485/422或TYY接口的模块，那还需在中间加一个 RS485((RS232 或 TYY((RS232 信号转换器，打开超级终端的路径如下图：

[image: image12.jpg]& Ineret Explrer
Documerts 2 (5] Outlock Express
] iden WiRDD
) RealORedlayer

» 3 s

(3 rend i OfcsseanIect_>

Settings

Search

Log Off enz2002,

‘shut Down

=
&
&
<
ﬁ
&
9









图10
您打开超级终端软件后，定义连接的名称，确定通讯端口以及串口通讯的属性（波特率、数据位个数、校验类型、流控类型等），界面如下列图：

[image: image13.jpg]. New Connection - HyperTerminal

Fie Edt Vew Cal Transfer fiep

D|=| 5|3| | &

Erter aname and shoose anican for the connection:

Name:

e




  [image: image14.jpg]222 - HyperTerminal
Fle Edt View Cal Transfer Help

D[] 5]5] DlH] &
T E—

8.

Enter detais for the phone number that you wan to diak
Countptregion: [“in= (56 =
Areacode: 10

Phane rumer |

Connest using

com





图11






图12

[image: image15.jpg]Bits per second: 3600 -
Datsbis [& =
Py [Even E

Stap bit:

Flow cortio



     [image: image16.jpg]222 - HyperTerminal
Fle Edt Vew Cal Transfer Help

D= 53] | &

SIEMENS A3D CS.





图13






图14
这里请您注意，如果您是用的是其他Com口，请根据实际连接的Com口进行选择，波特率、数据位，奇偶校验位，停止位，流控要与CP34x/CP44x组态时设定的值一致，起始位为1位，停止位可设定为1－2位，但必须是1，不能修改。

Modbus 从站调试注意事项：

首先需要在CP模块上插入Modbus从站Dongle，如图3所示，然后安装Modbus从站软件包，您可以在下面的下载路径中获得，安装完软件包后，在您的项目中组态modbus从站，双击CP341模块，在模块的属性窗口中点击Parameter按钮，选择Modbus从站协议：

[image: image17.jpg]Wl Assigning Parameters to Point-To-Point Connections - [CP. 341-RS232C (RO)
File Edt View Options Help

I
Prtocet [ODEUS Sve ~|
[3364(R]

Protacel





图15
将您的PC和PLC连接起来，PLC上电，点击Load Drivers图标，弹出装载驱动窗口:

[image: image18.jpg]Driver version online on module
Diiver name: STWFPBTX
Diiver versor: 26

Diiver vession offine on programing urit

Diiver name: [srwrPaix

Diiver versor: 25

G )
~—

Dowrloading to modue:





图16
点击Load Drivers按钮，完成从站驱动安装过程，进行Modbus驱动装载的时候，PLC必须处于STOP状态。在点击信封图标，打开Modbus从站参数窗口：

[image: image19.jpg]col

Gereral Modbus Slave | FC01.0515 | FC02 | FC 030516 | FC04 | Liis | Deta Trasrission|

Speed Character rame
Baud Rate: Data Bis: Stop Bis: Py

[l e e

s
Slave Addes @ OpsratingMoce: |~

Multipier Characte delay time: =

e || e





图17
默认从站地址222，然后在设定modubs从站的Function Code地址与PLC中M，I，Q等地址的对应关系：

[image: image20.jpg]General | ModbusSlave  FCOLOS15 | FC02 | FC03.08.16 | FC04 | Limits | Data Transmission |

Conversion of Madbus Addesses wittCEunction Code FC 01, 05,

SIMATICMemaryArea {decima]

MODBUS Addressin  [decimal
(055535

Transtission Message (065535)

frop > Memory commenceat M |0 o
o ) ==
o > Dups commerceat 0 70 l:l

o e |G

bl

N








图18
以上所设定的参数含义是Modbus主站读从站的前256个位（00001-00256）对应S7300站中MB0-MB31中的数据，主站读从站第257个到512个位对应QB0-QB31。

Function Code 01，05，15  对应M，Q，T，C等数据区，可读可写，具体的字节范围由您在modbus从站组态时设定。

Function Code 02对应M，I数据区，只读，具体的字节范围由您在modbus从站组态时设定。

Function Code 03，06，16  对应DB区，可读可写，在modbus从站组态时设定对应的DB块

。

Function Code 04 对应DB区，只读，在modbus从站组态时设定对应的DB块。

在STEP7的SIMATIC Manager中打开Modbus从站例子程序，如图7所示，将例子程序当中的所有程序块复制到您的项目当中，修改OB1当中的Network1里的LADDR参数，与您模块的实际硬件地址相同，如图4所示，将blocks文件夹下载到PLC当中，CPU运行，对M180.0和M180.5置位，就可以在Modbus主站上得到数据了，这里您需要注意S7 PLC与Modbus主站之间的数据地址对应关系，Modbus从站手册中包括了相关信息，通过下面的下载路径，您可以下载到该手册。
WinCC作为Modbus主站，进行浮点数读取时，Tag的类型应当选为浮点数32位，注意地址偏移为 32的整数倍＋1（即33、65、97），如果采用选用Input Bits/Output Bits方式读写（Function Code 01，02），在PLC当中应当将一个字的高低8位进行对调。如果选用Input Words/Output Words方式读写（Function Code 03，04），在PLC当中将一个双字的高低16位进行对调，S7200 Modbus程序块的浮点数处理存在误差，大致在0.5%左右。

Modbus 主站调试注意事项：

首先需要在CP模块上插入Modbus主站Dongle，如图3所示，然后安装Modbus主站软件包，您可以在下面的下载路径中获得，安装完软件包后，Modbus主站驱动的装载过程与从站相同，如图15、16所示。

在STEP7的SIMATIC Manager中打开Modbus主站例子程序，如图7所示，将例子程序当中的所有程序块复制到您的项目当中，DB42是Modbus发送到到从站的数据区，该DB区第一个字节位从站的站地址，第二个字节为Function Code值，代表指令的读写功能和数据区，第三个字节和第四个字节所组成的整数代表所读数据区的地址偏移量，第五个字节和第六个字节所组成的整数代表总共要读写多少位数据，注意该数值必须在1－2040范围内，否则发送指令不执行。下图说明了DB42前几个字节所代表的含义：

[image: image21.jpg]Address | Name Type Start Value Comment
+0.0 [address BYTE B#16#5 Slave Address
+1.0 [function BYTE B#16#1 Function Code
+2.0 | bit_startadr WORD W#16#0040 Bit Start Address
+4.0 | bit_anzahl INT 16 Amount of Bits





图19
第一个字节说明从站站号为5，第二个字节说明Function Code为1，第三个字节和第四个字节中的字说明读从站地址偏移40位（5个字节）的数据区，第五个字节和第六个字节中的整数说明读取16位的数据，即一个整数。这些信息您可以在Modbus主站手册第五章中获取，通过下面的下载路径，您可以下载到该手册。

DB40.DBW6存储FB8成功执行的次数，DB40.DBW6存储FB8执行出错的次数，DB40.DBW14存储FB8执行出错的故障代码，您可以在Modbus主站手册中7-7页查找到错误代码所表达的具体信息。







_1147783763/Ascii.hlp

